ООО «Центр качества ТЭР»

(ООО «ЦК ТЭР»)

214019, г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, 24. Тел.: (4812) 62-82-88

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

г. Смоленск, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	7

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск»	20

1.3 Основные характеристики системы водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	61

1.4 Основные характеристики системы дождевой канализации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	77

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск»	96

1.6 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	114

1.7 Основные технические и экономические характеристики системы очистки  дождевых стоков	132

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	136

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	144

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	144

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения хозфекальных стоков, прогноз объема хозфекальных стоков.	151

3.3 Баланс сточных вод в системе водоотведения ливневых стоков.	157

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	158

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	158

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	162

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	173

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	173

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	174

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	176

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	176

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	180

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.	185

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	186

## Приложение 1. Схема водоснабжения и водоотведения санатория-профилактория «Лесная Поляна»

Приложение 2. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2029 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

## 1.1. Общие сведения о муниципальном образовании, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Город расположен на живописных берегах Десногорского водохранилища. Северный его берег покрыт лесным массивом. Площадь водохранилища составляет только в границах города 2000 га.

Лесной массив представлен хвойными и лиственными породами. Статус лесных массивов - городской лес.

Район, где построен город Десногорск, располагается в бассейне реки Десна, который характеризуется сложной геологической историей и строением.

Десногорск расположен на Екимовической (Придеснянской) возвышенности, являющейся краевым образованием днепровского ледника.

Поверхность возвышенных мест в окрестностях города расчленена балками и оврагами.  Кроме залегающих повсеместно девонских отложений (известняки, доломиты, глины) распространены каменноугольные известняки и пески.

Десна – левый приток Днепра. Берет начало на Ельнинской возвышенности с торфоболота «Голубой мох». К числу наиболее крупных притоков относятся реки Снопоть, Ветьма, Болва, Снежеть, Навля, Судость, Нерусса, Сейм.

От истоков до Ельни долина реки не широкая, имеет заболоченную пойму. В районе деревни Верхние Караковичи расширяется до 3-4 км. У истоков Десны в пределах Смоленской области наиболее крупным и экологически значимым водным объектом является Десногорское водохранилище.

Трудно переоценить народнохозяйственное значение реки Десны и ее  притоков для ряда областей России (Смоленская, Брянская, Калужская, Курская) и Украины (Черниговская, Сумская и Киевская). По исследованиям, площадь бассейна реки составляет около 9 млн.га. На этой территории проживает около 8 млн. человек. Общая протяженность реки составляет 1187 км.

Основное питание реки Десны – снежный покров, грунтовые воды. Подъем   уровней в весенний период появляется в конце марта – начале апреля,  длится 5-10 дней. Средняя продолжительность весеннего половодья – 28 дней. Замерзает река в первой декаде декабря. Толщина льда к концу зимы 32-40 см. Средняя глубина залегания подземных вод примерно 17-19 метров. С  поднятием уровня водохранилища до проектной отметки в определенных зонах возникло подтопление с уровнем подземных вод на отметке порядка 3 метров от поверхности.

Для обеспечения технологических нужд станции на реке Десна было запроектировано и в 1983 году построено водохранилище, которое используется и предприятиями города для потребления воды, получения ценной пищевой продукции, а также населением для занятий спортом, отдыха. Проектный объем  водохранилища 320 млн.куб.м. Водохранилище относится к объектам рыбохозяйственного назначения.

Климат района в целом более мягкий, чем по Смоленской области, так как влияние на него оказывают крупные торфяники и большие лесные массивы.

Продолжительность безморозного периода – 147 дней.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70%.

Город Десногорск расположен в юго-восточной части территории Смоленской области и находится в административном подчинении Смоленской области. Кроме того, учитывая размещение на его территории объекта федеральной собственности – Смоленской АЭС, городу присвоен статус города федерального значения.

Численность населения Десногорска согласно генеральному плану составляет  31,7 тыс. жителей.

Селитебная зона ограничена с севера и запада водохранилищем АЭС, с востока – рекой Десной, с юга- сельскохозяйственными землями.

Площадь  территории городской застройки составляет   348,6  га.

САЭС входит в Единую энергетическую систему (ЕЭС) и находится в подчинении Министерства РФ по атомной энергии и концерна Росэнергоатом (РЭА). Регулярно проводятся экспертные проверки МАГАТЭ по состоянию работы станции.

По административно-территориальному статусу Десногорск – муниципальное образование. По функциональной классификации – монофункциональный город, сформировавшийся  рядом со Смоленской АЭС. Кроме перечисленных признаков, уникальность города характеризуется  развитием его на территории искусственно созданной природной среды. Несмотря на  уникальность своего возникновения и развития городу Десногорску присущи черты любого городского поселения, в его состоянии прослеживаются те же очевидные процессы жизнедеятельности и развиваются внутригородские и внешние проблемы на разных уровнях взаимодействия подсистем города.

Взаимодействие   городских  подсистем, взаимопроникновение различных функциональных составляющих городской среды, многоуровневая деятельность человека, природные и экологические  процессы оказывают влияние на динамику развития города.

Тенденции такой динамики изучены при анализе информации о качественных, количественных  и территориальных  изменениях и соотношениях  элементов городской среды с учетом фактора времени.

С возникновением функционально нового вида городского поселения произошло перераспределение  приоритетов в системе расселения. Сегодня, очевидно, что эти монофункциональные города стали городами-донорами, нередко покрывающими дефицит в бюджетах субъектов Федерации за счет производства  электроэнергии. Кроме того АЭС гарантированно предоставляет 4-5 тыс. рабочих мест и население города при АЭС живет достаточно благополучно. В результате чего усиливается притяжение к нему прилегающих слабых населенных мест, а порой и поглощение их территорий городом. Численность населения городов при атомных станциях в России составляет 35-45 тыс. жителей. Это обусловлено спецификой и технологическими особенностями эксплуатации площадок размещения АЭС. Ограничения по распределению плотности населения оправданы. Определение «компактного города» к рассматриваемым городам не применимо. Прослеживается динамика «ухода» этих городов  от промплощадок.

Город Десногорск является ярко выраженным монопрофильным городом, строительство и развитие которого обусловлено размещением на его территории Смоленской АЭС.

Этот факт подтверждается анализом показателей по объему производственной продукции, а также данных по численности занятых в отраслях материального производства. Так, доля энергетики в общем объеме производственной промышленной продукции в действующих ценах по данным за 2001 г. составила 3682 млн. руб. или 98% всего объема производственной промышленной продукции города. По численности занятых в промышленности, доля работающих на атомной станции составляет 97%, а в общей численности занятых в отраслях материального производства она составляет 69%.

Если же рассматривать все отрасли городского хозяйственного комплекса как материального, так и нематериального производства, то доля занятых на атомной станции составит 53,3%. Кроме того, значимыми для города являются такие отрасли, как строительство и транспорт, которым принадлежит соответственно 11,1% и 6,6%. В отраслях нематериального производства ведущее место по численности занятых принадлежит народному образованию (8,6%), здравоохранению, физической культуре, социальному обеспечению (5,9%).

В настоящее время на атомной станции эксплуатируются три энергоблока типа РБМК, мощность станции – 3000 МВт.

Проектом предусматривалось строительство двух очередей станции, по два блока с общими вспомогательными учреждениями и системами в каждой, но в связи с прекращением в 1986 г. строительства четвертого энергоблока, вторая очередь построена не в полном объеме.

Сегодня Смоленская область благодаря работе САЭС энергоизбыточна. Из 4000 мегаватт, имеющихся в области мощностей, 3000 – принадлежат Смоленской АЭС. Для собственных нужд область использует 900 мВт. Доля выработки электроэнергии Смоленской АЭС для Центрального региона составляет 9% и в значительной мере покрывает нужды Центрального региона России.

Промышленные предприятия города представлены ООО «Полимер», ООО «Полимертех», ООО «Полимерпласт». Они расположены в зоне ВСО, были введены в эксплуатацию в 1991 г. Предприятия занимаются выпуском полиэтиленовой пленки. Общая численность трудящихся на конец 2002 г. составила 142 человек. В городе имеется хлебозавод, снабжающий жителей хлебобулочной продукцией, на котором трудятся 65 человек.

В городе образован единый агропромышленный комплекс, который ранее существовал как подсобное хозяйство Смоленской АЭС. Он включает в себя несколько участков: механизации, растениеводства, животноводства, тепличное хозяйство.

Строительная отрасль представлена строительными организациями: ЭЦМ, ЦЭМ, фирмами: «Вариант», «Автограф» и др. Трансполртные предприятия, обслуживающие город, представлены ПАТП, фирмой «Автотранс» и пр.

Получило свое развитие и малое предпринимательство. По отчетным данным областного комитета государственной статистики за 2001 г. общее их количество составило 110 единиц. Численность работников (без совместителей) – 1,1 тыс. человек.

Наибольшее количество малых предприятий создано в строительстве (34%), а также торговле и общественном питании (27%). В промышленности создано 18 предприятий, что составляет 16% от их общего числа. Однако, на долю промышленности приходится самый большой объем выпуска товаров и услуг – 63,9 млн. руб. или 65%.

По данным областного комитета государственной статистики, по состоянию на 01.01.2007 г., жилой фонд г. Десногорска составил 633,9 тыс. м2 общей площади. Кроме того, начиная с 1995 года ведется строительство с индивидуальных коттеджей с участками 12 соток. Не все эти дома прошли государственную регистрацию, и поэтому не зафиксированы органами статистики в общем объеме жилого фонда по городу. Объем индивидуальной застройки составляет 29,4 тыс. м2 общей площади и рассчитан с учетом общего количества домов – 92 дома и средней площади одного дома, которая по данным администрации города принята в размере 320 м2. Таким образом, общий жилой фонд города с учетом индивидуальной застройки составляет 663,3 тыс.м2. общей площади. При численности населения города на тот же период 31,7 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 20,9 м2/чел.

Распределение жилого фонда по этажности (в % к общему объему жилого фонда по состоянию на 01.01.2004 г.) следующее:

- 2-этажные жилые дома		- 3%;

- 5-6-этажные жилые дома		- 16%;

- 9-этажные жилые дома		- 70%;

- 14-16-этажные жилые дома		- 11%.

Как следует из всего вышесказанного,  весь существующий жилой фонд города по своим физическим и техническим характеристикам является капитальным и благоустроенным.

Однако, сегодня, в условиях постоянно растущих требований к потребительским качествам жилища, этого не достаточно для соответствия современному уровню стандарта жизни.

В городе имеется достаточно большой объем морально устаревшего жилого фонда с низкими потребительскими свойствами, который нуждается в ремонте и модернизации.

Объемы вновь возводимого жилого фонда в последние годы незначительны. В период 1995-1999 гг. государственное и муниципальное жилье вообще не вводилось в строй. В последние три года были сданы в эксплуатацию один 6-этажный дом с мансардой и один 9-этажный жилой дом. В микрорайоне №6 построено несколько государственных домов нового типа. Это двухэтажные кирпичные коттеджи с мансардами на 8-10 квартир каждый.

Предложения по развитию жилой застройки базируются на основном принципе, обусловленном социально-экономическими  условиями развития города и востребованностью населением различных типов домов, отличающихся по своим качествам, архитектурно-строительным решениям, размерам.

Перспективные объемы жилищного строительства определяются следующими факторами:

- размером и состояние существующего жилищного фонда:

- размерами территорий жилых зон, установленными схемами функционального зонирования, в границах которых предусматривается новое жилищное строительство;

- проектными предложениями по характеру новой жилой застройки.

Согласно генеральному плану объем существующего жилого фонда составляет 663,3 тыс. м2. Характерной особенностью существующей застройки города является капитальная застройка многоэтажными жилыми зданиями, в основном, 9-ти этажными и выше этажными с  достаточно высокой степенью инженерного оборудования и благоустройства, низким процентом износа. В генплане предполагается максимальное сохранение существующего жилого фонда с постепенным повышением уровня его комфортности за счет реконструкции при увеличении нормы средней обеспеченности населения жилой площадью с 21 м2/чел до 24 м2/чел на I очередь и до 26,6 м2/чел к 2020 году.

При разработке предложений по объемам нового строительства исходили из численности населения:

- на расчетный срок  (до 2020 года) – 36 тыс. чел,

в том числе  на I очередь (до 2012 года) – 32 тыс. чел;

- на перспективу ( к 2050 году) – 50 тыс. чел.

Проектом предусмотрено использование для нового жилищного строительства свободных от застройки территорий в размере 91 га.

Согласно предусмотренным решениям по планировочной организации территории города, с учетом имеющихся ограничений, намечается формирование зон с различной этажностью и плотностью застройки:

- зона средней плотности со строительством домов преимущественно  3 – 5 этажей. Средняя обеспеченность на одного жителя принята в размере 25 м2 на человека на I очередь и 30 м2 на человека – на расчетный срок, усредненная плотность на территорию жилого квартала или группы кварталов – 200 чел./га.

- зона низкой плотности  с  индивидуальной усадебной застройкой с участками  1200 м2.  Размер дома условно принят в пределах 300 – 350 м2, средний уровень обеспеченности общей площадью – 80 м2 на человека, усредненная плотность  на территорию жилого квартала или группы кварталов – 32  чел./га.

В генеральном плане предусматриваются объемы нового строительства на расчетный срок в размере 384,8 тыс. м2, в том числе на I очередь – 162,8 тыс. м2. На перспективу к 2050 году объем нового строительства достигнет 1048,0 тыс. м2.

Намеченные объемы нового строительства позволят расселить из существующего жилого фонда к 2020 году 6,8 тыс. человек, в том числе на I очередь – 4,3 тыс. человек.

Всего на расчетный срок в новом жилом фонде будет расселено 11,1 тыс. человек, средняя обеспеченность жилой площадью  составит 34,6 м2/чел. К 2050 году население на новых территориях составит 25,6 тыс. человек, а средняя обеспеченность жилой площадью по городу возрастет до 37,8 м2  на человека.

При сохранении 663,3 тыс. м2 существующего жилого фонда и расселением в нем, при средней жилищной обеспеченности в 26,6 м2 на жителя – 27,4 тыс. человек, общая потенциальная численность населения, при освоении всей территории жилых зон нового строительства, т.е. демографическая емкость территории города определяется в 36 тыс. человек, а общая площадь жилищного фонда в 1,0 млн. м2.

На перспективу к 2050 году при численности населения в 50 тыс. человек общий жилой фонд по городу составит 1,6 млн. м2 общей площади.

По статистическим отчетам 2006г. сделаны следующие выводы.

- Трудоспособное население составляет 71,0 % (22,54 тыс.чел.).

- Из них 52,09% -женщины.

- Число занятых всеми видами деятельности составляет 15162 чел.

- Число занятых на АЭС –6332 чел.

- Число занятых в обслуживающей сфере –3780 чел.

- Число не занятых в отраслях производства – 7378 чел.

- Количество безработных – 40 чел.

В число не занятых входит учащаяся молодежь, домохозяйки, инвалиды, военнослужащие срочной службы.

Для обеспечения устойчивой занятости населения необходимо формирование рынка труда.

В первой очереди освоения планируется создать рабочие места в обслуживающей сфере (5-ый микрорайон): образование, здравоохранение, торговля; строительной отрасли, дорожного хозяйства, сфере хозяйства озеленения. Существенного прироста населения не ожидается. При населении 32 тыс. чел. трудовые ресурсы составят 22,7 тыс. чел.

В расчетный срок планируется строительство технопарка.

При планируемой численности населения 36 тыс. жителей, численность трудоспособного населения составит примерно 25 тыс. чел. Предприятия, размещаемые на территории технопарка, обеспечат 6-8 тыс. рабочих мест.

В перспективе существует возможность увеличить кол-во рабочих мест на новых площадках технопарка.

Одним их главных критериев устойчивого развития города Десногорска является стабильная положительная динамика численности населения.

Демографическая устойчивость – это стабильное превышение естественного прироста населения над механическим, рождаемости над смертностью.

Данные статистики неутешительны.

Общая численность населения по отношению к 2002 году сократилась на 2700 чел.

Таблица 1

Среднегодовая численность населения

| Годы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 32081 | 32084 | 32013 | 31843 |

Таблица 2

Динамика темпов естественного движения населения

| Годы | Родилось за год | Умерло за год | Естественный прирост(+),убыль(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 286 | 329 | -43 |
| 2004 | 311 | 296 | +15 |
| 2005 | 326 | 339 | -13 |
| 2006 | 295 | 297 | -2 |

Таблица 3

Динамика темпов миграционного движения населения

| Годы | Прибыло за год | Выбыло за год | Миграционный прирост(+),убыль(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 687 | 651 | +36 |
| 2004 | 688 | 726 | -38 |
| 2005 | 522 | 653 | -131 |
| 2006 | 455 | 665 | -210 |

Таблица 4

Сравнительные данные о возрастной структуре населения города
по материалам переписей населения 1979 и 1989 гг.
и отчетные данные за 2002 г.и 2007 г

| № пп | Наименование | По материалам переписи населения 1979 г. | По материалам переписи населения 1989 г. | По состоянию на 01.01.02 | По состоянию на 01.01.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % к итогу | тыс. чел. | % к итогу | тыс. чел. | % к итогу | тыс. чел | % к итогу |
| 1 | Лица моложе трудоспособного возраста (дети до 16 лет) | 3,07 | 3,07 | 9,94 | 33,0 | 6,59 | 18,6 | 4,94 | 15,6 |
| 2 | Лица трудоспособного возраста | 6,64 | 66,5 | 18,86 | 62,5 | 24,22 | 68,3 | 22,54 | 71,0 |
| 3 | Лица старше трудоспособного возраста | 0,28 | 2,8 | 1,35 | 4,5 | 4,64 | 13,1 | 4,26 | 13,4 |
|  | Всё население города | 9,99 | 100,0 | 30,15 | 100,0 | 35,45 | 100,0 | 31,74 | 100,0 |

Таблица 5

Данные о половозрастной структуре населения по материалам
отчетных данных на 01.01. 2007 г

| Наименование | 1979г. | 1989 г. | 2002 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оба пола | в т.ч.% | в т.ч.% | в т.ч.% | в т.ч. % |
|  |  | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. |
| Всё население | 100,0 | 51,7 | 48,3 | 50,8 | 49,2 | 46,3 | 53,7 | 44,74 | 55,26 |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 100,0 | 49,5 | 50,5 | 50,9 | 49,1 | 47,6 | 52,3 | 48,82 | 51,18 |
| Лица трудоспособного возраста | 100,0 | 54,4 | 45,6 | 52,9 | 47,1 | 49,1 | 50,1 | 47,91 | 52,09 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 100,0 | 11,7 | 88,3 | 20,4 | 79,6 | 29,7 | 70,3 | 27,54 | 72,46 |

Динамика изменения численности населения:

На 01.01.2004г.  – 32086 чел.

На 01.01.2005г.  – 32081 чел.

На 01.01.2006г.  – 31944 чел.

На 01.01.2007г.  – 31741 чел.

Согласно генеральному плану муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области путь к устойчивости демографической составляющей  проходит три временных этапа.

Первый – 2012 год – убыль населения прекращается, наблюдается  небольшое превышение естественного прироста над убылью. Численность населения города  составляет 32,0 тыс. жителей.

Второй – 2020 год – превышение прироста над убылью растет. Численность населения составит 36,0 тыс. жителей.

Третий – 2050 год – превышение прироста над убылью стабильно растет. Численность населения достигнет 50,0 тыс. жителей.

Такой устойчивый рост населения возможен только при устойчивом развитии трех других составляющих: экономической, экологической и социальной.

Площадь жилого фонда современного Десногорска составляет 608100 кв.метров.

Численность населения на 01.01.2007 г. составляет 31741 чел.

Уровень обеспеченности жилой площадью сегодня составляет 19 кв.м/чел. Для обеспечения социальной устойчивости в генеральном плане предусмотрены мероприятия по повышению уровня обеспеченности  жилой площадью. Это  достигается на трех временных отрезках.

Первый – 2012 год. Население будет составлять 32000 чел. Уровень обеспеченности повышается до 25,8 кв.м/чел. за счет строительства новых жилых кварталов в 5 микрорайоне и расселения существующего жилого фонда с целью улучшения качества жизни.

Жилой фонд после реализации первоочередных мероприятий составит 826100кв.м. В том числе новое строительство (2007 г.-2012 г.) - 162800 кв.м жилой площади.

Второй – 2020 год. Население города увеличится до 36000чел. Уровень обеспеченности повысится до 29 кв.м/чел.

Жилой фонд на расчетный срок составит 1048100кв.м.

Новое строительство (2012 г.-2020 г.) – 384800 кв. м жилой площади.

Третий – 2050 год.  Население города составит 50000 чел. Уровень обеспеченности  повысится до 38 кв. м / чел.

Жилой фонд составит 2000000 кв. м.

В том числе новое строительство (2020 г.-2050 г.) – 1048000 кв. м жилой площади.

На основании генерального плана прогнозируемая численность населения на 2029 год составит 39700 человек.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск»

Водоснабжение питьевой водой города осуществляется от водозаборных сооружений города после соответствующей водоподготовки. Вода на водозаборные сооружения подается из подземных источников (скважин). Водозаборные сооружения и скважины находятся на балансе Смоленской АЭС, от которых получают водоснабжение и объекты АЭС. Водоснабжение города осуществляется от двух вводов диаметром 426 мм. Технические характеристики хозпитьевого водопровода следующие:

- протяженность водопроводных сетей – 52682,8 м.п;

- уровень напора (давления) при подаче в водопроводную сеть города Десногорска – 4 кгс/см2;

- пожарных гидрантов – 168 шт.

Для жителей города утверждены следующие нормативы водопотребления (приложение к Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 51 от 24.08.2012 г.).

Таблица 6

Нормативы водопотребления для жителей города

| № п/п |  | Холодное водоснабжение (куб.м/чел./мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами и центральным горячим водоснабжением | 5,17 |
| 2 | Общежития с общими душевыми: С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 1,74 3,95 |
| 3 | Коттеджи | 7,28 |

Протяженность наружного инженерного ХПВ г. Десногорска 2014 г. приведена ниже в таблице.

Таблица 7

Протяженность наружного инженерного ХПВ г. Десногорска 2014 г

| № п/п | Наименование материала | Диаметр, мм | Протяженность, м.п. | Метод прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Труба стальная | 15 | 260 | подземный |
| 2 | Труба стальная | 57 | 1452,5 | подземный |
| 3 | Труба стальная | 57 | 326 | надземный |
| 4 | Труба стальная | 76 | 14 | надземный |
| 5 | Труба стальная | 89 | 507 | подземный |
| 6 | Труба стальная | 108 | 7987,1 | подземный |
| 7 | Труба стальная | 108 | 1168 | надземный |
| 8 | Труба стальная | 108 | 5000 | подземный |
| 9 | Труба стальная | 133 | 622 | подземный |
| 10 | Труба стальная | 159 | 8036,3 | подземный |
| 11 | Труба стальная | 219 | 4770,5 | подземный |
| 12 | Труба стальная | 245 | 715 | подземный |
| 13 | Труба стальная | 273 | 1550 | подземный |
| 14 | Труба стальная | 325 | 1834,8 | подземный |
| 15 | Труба стальная | 426 | 1128,6 | подземный |
| 16 | Труба чугунная | 100 | 705 | подземный |
| 17 | Труба чугунная | 150 | 1684 | подземный |
| 18 | Труба чугунная | 200 | 7225 | подземный |
| 19 | Труба чугунная | 300 | 1803 | подземный |
| 20 | Труба ПХВ | 40 | 493 | подземный |
| 21 | Труба ПНД | 25 | 40 | подземный |
| 22 | Труба ПНД | 63 | 349,9 | подземный |
| 23 | Труба ПНД | 110 | 257 | подземный |
| 24 | Труба п/этилен | 225 | 784,5 | подземный |
| 25 | Труба п/этилен | 110 | 3885,8 | подземный |
| 26 | Труба ПНД | 160 | 65,8 | подземный |
| 27 | Труба ПНД | 225 | 18 | подземный |
| Всего: м.п. 52682,8 |
| 1 | ж/б колодцы | шт. | 337 |  |
| 2 | Пожарные гидранты | шт. | 168 |  |
| 3 | Камера переключений | шт. | 1 |  |

В целом состояние водопроводных сетей города Десногорска удовлетворительное. Согласно данным представленным МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области износ водопроводных сетей по состоянию на 01.11.2014 г составляет 47%. Количество технологических повреждений за 2013 г составило – 19, за 2014 г – 17.

Описание технологического цикла водоснабжения

Водозаборные сооружения для добычи подземных вод состоят из трех автономных водозаборов:

- Лаховского, состоящего из 6-ти действующих скважин, производительностью 5000 м3/сутки;

- Генинского, состоящего из 10-ти действующих скважин, производительностью 11300 м3/сутки;

- Хомутовского, состоящего из 8-ми действующих скважин, производительностью 7075 м3/сутки.

Генинский водозаборный узел построен в 1982 году. Скважины расположены в виде линейного ряда вдоль р. Десны протяженностью 1,8 км, среднее расстояние между скважинами 200 м. Глубины скважин – 150 – 180 м.

Хомутовский водозаборный узел построен в 1985 году. Скважины расположены в юго-западной прибрежной зоне г. Десногорска, в долине р. Хомутовка. Скважины расположены в линейном ряду протяженностью 2,5 км, среднее расстояние между скважинами 300 м. Глубины скважин – 160 – 180 м.

Лаховский водозаборный узел построен в 1982 году. Находится в западной коммунальной зоне г. Десногорска. Скважины расположены по двум взаимно перпендикулярным лучам, длина которых составляет 1,8 и 0,7 км соответственно. Среднее расстояние между скважинами 300 м. Глубины скважин – 150 – 180 м.

Подъем воды из водоносного горизонта и транспортировка ее от водозаборов по магистральным водоводам осуществляется артезианскими погружными насосами типа ЭЦВ.

Добытая вода поступает на станцию обезжелезивания, где происходит ее обработка:

- насыщение кислородом;

- удаление железа на фильтрованной группе параллельного действия (8 фильтров).

В машинном зале станции обезжелезивания установлены:

- три насоса (НОВ) для перекачки воды из резервуара №4 в резервуары хранения воды № 1, 2, 3 объемом 2000 м3 каждый;

- два насоса промывочной воды (НПВ) для промывки фильтров;

- два насоса дренажных вод (НДРВ) для откачки дренажных вод из машинного зала.

Обслуживание фильтров, промывку и регулирование их работы по заданному режиму и технологии производит оператор на фильтрах.

Обработанная на станции обезжелезивания вода поступает в промежуточный резервуар (Резервуар № 4) объемом 250 м3. В воду, перекачиваемую из резервуара № 4 в резервуары № 1, 2, 3, дозируется гипохлорит натрия для поддержания надлежащего санитарного состояния резервуаров хранения воды и предотвращения биообрастания их стен. Перед подачей воды потребителю вода обеззараживается на станции ультрафиолетового обеззараживания. Обслуживание станции УФО, электролизной установки производит оператор хлораторной установки.

Забор хозяйственно-питьевой воды из резервуаров хранения № 1, 2, 3 и транспортировка ее в разводящую сеть осуществляется четырьмя насосами хозпитьевой воды (НХПВ) параллельного действия, установленных на насосной станции 2-го подъема. Для откачки воды из машинного зала насосной 2-го подъема установлено два насоса дренажной воды (НДРВ).

Ведение технологического процесса подготовки и транспортировки ХПВ, обеспечение заданных режимов работы артезианских скважин и насосных агрегатов НХПВ осуществляет аппаратчик химводоочиски водозаборных сооружений.

Контроль за качеством питьевой воды (водоисточника и перед подачей в разводящую сеть) по химическим и бактериологическим показателям осуществляют лаборанты химического и химико-бактериологического анализа аккредитованной водно-химической лаборатории ЦОС. Отбор проб для микробиологического анализа производится ФГБУЗ ЦГиЭ №135 ФМБА России Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Согласно данным результатов анализов питьевой воды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области качественный состав подземных вод действующих водозаборов отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», за исключением повышенного содержания в некоторых скважинах железа, стронция стабильного и общей жесткости, что обусловлено природными особенностями условий формирования эксплуатационных запасов и качества вод целевого горизонта. Результаты анализов воды приведены ниже в таблицах.

Таблица 8

Результаты анализа качества питьевой воды, поступающей

на обработку и перед подачей в разводящую сеть г. Десногорска

за октябрь 2014 г.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Среднемесячные результаты анализов питьевой воды | Гигиенические нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На входе СОФ | Перед подачей в разводящую сеть |  |  |
| рН | ед. рН | 7,43±0,2 | 7,63±0,2 | 6,0-9,0 |  |
| Привкус | баллы | 2 | 0 | Не более 2,0 |  |
| Запах | баллы | 2 | 0 | Не более 2,0 |  |
| Цветность | градусы | 3,83±1,15 | 3,20±0,96 | Не более 20,0 |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,580 | <0,580 | Не более 1,5 |  |
| Медь-ион | мг/дм3 | 0,0068±0,0020 | 0,0076±0,0023 | Не более 1,0 |  |
| Фтор-ион | мг/дм3 | 0,335±0,023 | 0,343±0,024 | Не более 1,0 |  |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,759±0,187 | 0,146±0,036 | Не более 0,3 |  |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 16,13±2,90 | 17,68±3,18 | Не более 500,0 |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 283,5±25,52 | 273,8±24,64 | Не более 1000,0 |  |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,286±0,046 | 0,353±0,056 | Не более 45,0 |  |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 2,40±0,45 | 4,17±0,45 | Не более 350,0 |  |
| Жесткость | ммоль/дм3 | 5,10±0,77 | 5,06±0,76 | Не более 7,0 |  |
| Щелочность | ммоль/дм3 | 5,02±0,17 | 4,97±0,17 | Не нормир. |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,774±0,155 | 0,676±0,135 | Не более 5,0 |  |
| Аммиак по азоту | мг/дм3 | 0,183±0,044 | <0,05 | Не более 2,0 |  |
| Хлор ост.акт. | мг/дм3 | Не опред. | 0,07±0,02 | 0,3-0,5 |  |
| Стронций | мг/дм3 | 6,291±1,28 | 6,302±1,26 | Не более 7,0 |  |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | Не более 5,0 |  |
| Марганец | мг/дм3 | 0,0522±0,0104 | 0,0205±0,0041 | Не более 0,1 |  |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | Не более 0,05 |  |
| ТКБ и ОКБ | Число бактерий в 100 мл | Не опред. | Отсутств. | Отсутствие |  |
| ОМЧ | Число ОКБ в 1 мл | Не опред. | 0 | Не более 50,0 |  |

Таблица 9

Результаты анализа качества питьевой воды

перед подачей в разводящую сеть с/п «Лесная поляна»

за октябрь 2014 г.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Перед подачей в разводящую сеть | Гигиенические нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привкус | баллы | 1 | Не более 2,0 |  |
| Запах | баллы | 1 | Не более 2,0 |  |
| Цветность | градусы | 3,58±1,07 | Не более 20,0 |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,580 | Не более 1,5 |  |
| Стронций | мг/дм3 | 6,234±1,247 | Не более 7,0 |  |
| ТКБ и ОКБ | Число бактерий в 100 мл | Отсутств. | Отсутствие |  |
| ОМЧ | Число ОКБ в 1 мл | 0 | Не более 50,0 |  |

Таблица 10

Результаты анализа воды скважин с/п «Лесная поляна»

за 3 квартал 2013 г.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Артезианские скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 |
| pH | ед. pH | 7,66±0,44 | 7,72±0,44 |
| Привкус | баллы | 1 | 1 |
| Запах | баллы | 1 | 1 |
| Цветность | градусы | 12,92±6,46 | 22,81±4,56 |
| Мутность | мг/дм3 | <0,580 | <0,580 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,188±0,046 | 0,373±0,092 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,576±0,115 | 0,632±0,126 |
| Жесткость общая | моль/дм3 | 4,68±0,70 | 4,73±0,71 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 202,0±18,18 | 218,0±19,62 |
| Стронций | мг/дм3 | 5,405±1,081 | 11,722±1,758 |
| ТКБ и ОКБ | Число бактерий в 100 мл | Отсутсв. | Отсутств. |
| ОМЧ | Число ОКБ в 1 мл | 0 | 0 |

Таблица 11

Результаты анализа воды скважин Лаховского, Генинского и Хомутовского водозаборов

за 3 квартал 2013 г.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Хомутовский водозабор | Лаховский водозабор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1а | 3 | 7 | 9 | 26 |
| pH | ед.pH | 7,48 | 7,41 | 7,41 | 7,50 | 7,60 | 7,45 | 7,44 | - | 7,41 | 7,56 | 7,52 | 7,46 | 7,51 | - |
| Привкус | Баллы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Запах | Баллы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Цветность | Градусы | 11,82 | 4,13 | 3,58 | 9,07 | 4,68 | 3,85 | 4,95 | - | 10,17 | 5,49 | 15,66 | 16,48 | 14,57 | - |
| Мутность | мг/дм3 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | - | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | - |
| Медь | мг/дм3 | 0,0102 | 0,0051 | 0,0071 | 0,0090 | 0,0064 | 0,0052 | 0,0071 | - | 0,0066 | 0,0062 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0073 | - |
| Фтор | мг/дм3 | 0,390 | 0,339 | 0,348 | 0,395 | 0,347 | 0,340 | 0,352 | - | 0,376 | 0,388 | 0,377 | 0,385 | 0,376 | - |
| Железо общ. | мг/дм3 | 0,786 | <0,100 | 0,191 | 0,379 | 0,104 | 0,120 | <0,100 | - | 0,158 | 0,142 | 1,385 | 0,598 | 0,530 | - |
| Сульфаты | мг/дм3 | <10,00 | <10,00 | <10,00 | <10,00 | <10,00 | <10,00 | <10,00 | - | 23,54 | 18,28 | <10,00 | 20,21 | 21,21 | - |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 332,0 | 326,0 | 320,0 | 329,0 | 335,0 | 318,0 | 311,0 | - | 301,0 | 299,0 | 310,0 | 315,0 | 329,0 | - |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,119 | 0,131 | 0,184 | 0,124 | 0,156 | 0,155 | 0,205 | - | 0,112 | 0,109 | 0,063 | 0,100 | 0,129 | - |
| Хлориды | мг/дм3 | 1,41 | 1,36 | 1,39 | 1,60 | 1,41 | 1,29 | 1,44 | - | 1,90 | 1,82 | 0,96 | 1,70 | 2,05 | - |
| Жесткость | моль/дм3 | 5,58 | 6,34 | 6,54 | 6,34 | 6,38 | 6,62 | 6,58 | - | 5,78 | 5,82 | 4,14 | 5,94 | 6,30 | - |
| Щелочность | моль/дм3 | 6,00 | 6,49 | 6,69 | 6,54 | 6,59 | 6,84 | 6,69 | - | 5,35 | 5,90 | 4,40 | 5,90 | 5,60 | - |
| Окисляемость перманганат. | м/дм3 | 0,728 | 0,536 | 0,554 | 0,408 | 0,552 | 0,488 | 0,418 | - | 0,440 | 0,488 | 0,392 | 0,528 | 0,656 | - |
| Стронций | м/дм3 | 4,444 | 5,597 | 6,362 | 10,561 | 7,552 | 6,802 | 7,730 | - | 12,845 | 11,926 | 0,184 | 14,840 | 18,870 | - |
| Аммиак по азоту | мг/дм3 | 0,157 | <0,100 | 0,142 | 0,108 | 0,116 | 0,133 | <0,100 | - | <0,100 | 0,118 | <0,100 | 0,135 | 0,125 | - |
| ТКБ и ОКБ | Число бакт. В 100 мл | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | - | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | - |
| ОМЧ | ОКБ в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Примечание: скважины № 9 Хомутовского водозабора и № 26 Лаховского водозабора находились на момент проведения анализов в ремонте.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Генинский водозабор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 33 | 57 |
| pH | ед.pH | 7,47 | 7,45 | 7,49 | 7,54 | 7,30 | 7,47 | 7,54 | 7,48 | 7,60 | 7,54 |
| Привкус | Баллы | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Запах | Баллы | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Цветность | Градусы | 22,53 | 9,34 | 11,27 | 11,82 | 8,52 | 19,78 | 17,86 | 22,26 | 17,58 | 17,03 |
| Мутность | мг/дм3 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 | <0,580 |
| Медь | мг/дм3 | 0,0068 | 0,0066 | 0,0065 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0068 | 0,0067 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0064 |
| Фтор | мг/дм3 | 0,358 | 0,360 | 0,369 | 0,356 | 0,412 | 0,423 | 0,414 | 0,387 | 0,416 | 0,414 |
| Железо общ. | мг/дм3 | 1,319 | 0,965 | 1,029 | 1,022 | 0,924 | 0,263 | 0,323 | 1,134 | 1,065 | 0,521 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 17,35 | 20,44 | 21,23 | 25,64 | 27,03 | 41,30 | 36,37 | 21,81 | 23,31 | 37,30 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 254,5 | 273,0 | 273,0 | 276,0 | 287,0 | 310,0 | 351,0 | 281,0 | 254,5 | 339,0 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,091 | 0,084 | 0,095 | 0,112 | 0,118 | 0,154 | 0,132 | 0,107 | 0,095 | 0,154 |
| Хлориды | мг/дм3 | 3,89 | 2,22 | 3,62 | 3,33 | 2,10 | 2,50 | 2,68 | 4,95 | 5,23 | 3,23 |
| Жесткость | моль/дм3 | 4,18 | 5,02 | 4,68 | 4,78 | 5,48 | 5,78 | 5,68 | 4,18 | 4,22 | 5,33 |
| Щелочность | моль/дм3 | 3,80 | 4,80 | 4,26 | 4,41 | 4,91 | 5,46 | 5,21 | 3,91 | 3,70 | 4,91 |
| Окисляемость перманганат. | мг/дм3 | 1,280 | 0,752 | 1,112 | 0,864 | 0,592 | 0,784 | 0,624 | 1,264 | 1,408 | 0,808 |
| Аммиак по азоту | мг/дм3 | 0,195 | 0,201 | 0,171 | 0,164 | 0,200 | 0,130 | 0,120 | 0,222 | 0,242 | 0,197 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,285 | 6,951 | 5,038 | 4,807 | 9,048 | 22,867 | 21,975 | 1,645 | 3,185 | 16,521 |
| ТКБ и ОКБ | Число бакт. В 100 мл | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. |
| ОМЧ | ОКБ в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отбор проб с целью производственного контроля производился из разводящей сети холодной воды г. Десногорска. Количество проб – 30 штук. Данные санитарно-гигиенических и микробиологических исследований приведены ниже в таблицах.

Таблица 12

Санитарно-гигиенические исследования

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,60 ± 0,12 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,5 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,70 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,70 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,5 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,60 ± 0,12 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 5. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,70 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 6. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 6,5 ± 3,25 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,70 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 7. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,65 ± 0,13 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 8. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,5 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,70 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| 9. | Запах | 0 | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | Отс | н/б 2 | бал. | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | град. | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,60 ± 0,12 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |

Таблица 13

Микробиологические исследования

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 6 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 7 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/1 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области обеспечивает условия, необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества.

Производственный контроль качества  горячей воды в городе Десногорске включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе горячего водоснабжения.

Производственный контроль качества  горячей воды осуществляется САЭС и ФГБУЗ ЦГ и Э №135 ФМБА России аккредитованным испытательным лабораторным центром по договору с МУП ККП.

Порядок осуществления производственного контроля качества горячей воды соответствует  законодательству Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

САЭС осуществляет производственный контроль качества горячей воды, подаваемой потребителям на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих станции, до линии балансового разграничения  тепловых сетей с потребителями тепловой энергии.

Лабораторный производственный контроль качества горячей воды города Десногорск обеспечивается  аккредитованной и ИЛЦ ФГБУЗ ЦГ и Э №135, паспорт аккредитации РОСС RU.0001/512657.

Лабораторный производственный контроль качества горячей воды на объектах САЭС обеспечивается  аккредитованной водно-химической лаборатории ЦОС САЭС, паспорт аккредитации № РОСС RU.0001/516141.

Лаборанты химического и химико-бактериологического анализа этой лаборатории осуществляют контроль за качеством горячей воды по химическим и бактериологическим показателям. Орган по аккредитации ООО «ВНИИНМ» имени Бочарова проводит в ВХЛ ЦОС  САЭС инспекционный контроль в период действия аттестата аккредитации.

Программа производственного контроля качества  горячей воды подаваемой потребителям  разработана САЭС и согласована с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа производственного контроля качества  горячей воды города Десногорска, разработанная  МУП ККП, утверждена Главой администрации города   и согласована с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества горячей воды осуществляется:

- в местах поступления исходной воды (водопроводной) воды;

- после водоподготовки (подпиточная вода);

- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения;

- в сети горячего водоснабжения.

Лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды проводится в распределительной сети в пунктах отбора проб горячей воды города Десногорска и на объектах САЭС.

Отбор проб с целью производственного контроля производился из разводящей сети горячей воды г. Десногорска. Количество проб – 6 штук. Данные санитарно-гигиенических исследований приведены ниже в таблице.

Таблица 14

Санитарно-гигиенические исследования

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах | Отс | н/б 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Водородный показатель | 7,1 ± 0,2 | 6,0-8,5 | ед. pH | ПНД Ф 14.1.2.3:121-97 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,0 | Не выше 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,6 ± 0,12 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | Железо | 0,012 ± 0,003 | н/б 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Силикат натрия | 4,7 ± 0,70 | н/б 40 | мг/л | М-001-ОМИС |
|  | Цинк | <0,005 | н/б 5,0 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
|  | Температура | 70 | 60-75 | градусы | МУК 4.3.2900-11 |
| 2 | Запах | Отс | н/б 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Водородный показатель | 6,8 ± 0,2 | 6,0-8,5 | ед. pH | ПНД Ф 14.1.2.3:121-97 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,0 | Не выше 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,7 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | Железо | 0,008 ± 0,002 | н/б 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Силикат натрия | 5,2 ± 0,78 | н/б 40 | мг/л | М-001-ОМИС |
|  | Цинк | <0,005 | н/б 5,0 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
|  | Температура | 69 | 60-75 | градусы | МУК 4.3.2900-11 |
| 3 | Запах | Отс | н/б 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Водородный показатель | 7,1 ± 0,2 | 6,0-8,5 | ед. pH | ПНД Ф 14.1.2.3:121-97 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,7 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | Железо | 0,030 ± 0,0075 | н/б 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Силикат натрия | 5,11 ± 0,76 | н/б 40 | мг/л | М-001-ОМИС |
|  | Цинк | <0,005 | н/б 5,0 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
|  | Температура | 70 | 60-75 | градусы | МУК 4.3.2900-11 |
| 4 | Запах | Отс | н/б 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Водородный показатель | 7,0 ± 0,2 | 6,0-8,5 | ед. pH | ПНД Ф 14.1.2.3:121-97 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,0 | Не выше 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,6 ± 0,12 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | Железо | 0,041 ± 0,010 | н/б 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Силикат натрия | 5,32 ± 0,79 | н/б 40 | мг/л | М-001-ОМИС |
|  | Цинк | 0,11 ± 0,022 | н/б 5,0 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
|  | Температура | 69 | 60-75 | градусы | МУК 4.3.2900-11 |
| 5 | Запах | Отс | н/б 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Водородный показатель | 7,1 ± 0,2 | 6,0-8,5 | ед. pH | ПНД Ф 14.1.2.3:121-97 |
|  | Цветность | 6,0 ± 3,0 | Не выше 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,7 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | Железо | 0,022 ± 0,0055 | н/б 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Силикат натрия | 5,65 ± 0,84 | н/б 40 | мг/л | М-001-ОМИС |
|  | Цинк | 0,026 ± 0,0052 | н/б 5,0 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
|  | Температура | 70 | 60-75 | градусы | МУК 4.3.2900-11 |
| 6 | Запах | Отс | н/б 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Водородный показатель | 7,3 ± 0,2 | 6,0-8,5 | ед. pH | ПНД Ф 14.1.2.3:121-97 |
|  | Цветность | 7,0 ± 3,5 | Не выше 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
|  | Мутность | 0,7 ± 0,14 | н/б 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | Железо | 0,012 ± 0,0028 | н/б 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Силикат натрия | 5,7 ± 0,85 | н/б 40 | мг/л | М-001-ОМИС |
|  | Цинк | <0,005 | н/б 5,0 | мг/л | ГОСТ 18293-72 |
|  | Температура | 69 | 60-75 | градусы | МУК 4.3.2900-11 |

Таблица 15

Гигиенические нормативы контролируемых показателей 
качества питьевой воды горячего водоснабжения подаваемого потребителям САЭС.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК) |
| --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Цветность | градусы | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм3 | Не более 1,5 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | единицы рН | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | Не более 1000 |
| Жесткость общая | ммоль/ дм3 | Не более 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | Не более 5,0 |
| Неорганические вещества |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | Не более 0,3 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | Не более 1,0 |
| Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | Не более 45,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | Не более 500 |
| Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 |
| Цинк | мг/дм3 | Не более 5,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | Не более 0,1 |
| Остаточные количества реагентов |
| Сульфаты | мг/дм3 | Не более 500 |
| Активированная кремнекислота по (Si) | мг/дм3 | не более 10,0 |
| Микробиологические показатели |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Радиологические показатели |
| Удельная суммарная α -активность | Бк/кг | Не более 0,1 |
| Удельная суммарная β-активность | Бк/кг | Не более 0,1 |
| SUM радионуклидов | единицы | Не более 1,0 |

Анализ, представленных протоколов лабораторных исследований питьевой и горячей воды из разводящих  сетей города Десногорска, позволяет судить о качестве воды в системах холодного и горячего водоснабжения.

Анализы воды, периодичность и места забора проб выполняются в соответствии с регламентами, утвержденными и согласованными с надзорными органами.

Качество воды после обработки на водозаборном узле полностью соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Для улучшения качества воды рекомендуется рассмотреть установку станции очистки стронция.

Добычу, обработку артезианской воды и подачу ее в разводящую сеть города осуществляет Смоленская АЭС. Сети хозпитьевого водопровода г. Десногорска представляют собой кольцевую систему. Поступление питьевой воды производится от следующих камер согласно границам балансового разграничения с САЭС:

- по водоводу № 1 от ВК-17;

- по водоводу № 2 от ВК-47;

- по водоводу от ВК-17 на коммунально-складскую зону, включая и водовод Я.100/5;

- по водоводу от ВК-47а на базу МУП «ККП»;

- по водоводу от ВК-23а на ТБО.

Система водоснабжения К.С.З закольцована с городом. Водоснабжение 7-го, 8-го мкр, ОС-2, базы МУП «ККП», ТБО – тупиковое. Рабочее давление в системе на выходе от источника приготовления воды 6,0 кгс/см. Для обеспечения надежного водоснабжения потребителей на высотных (16-ти этажных) домах установлены повысительные станции. Учет потребления питьевой воды производится расходомерами типа «Взлет», установленными:

- на водоводе №1 в 1ВК-44;

- на водоводе №2 в районе ВК-47;

- на водоводе К.С.З в районе ТК-1а;

- на водоводе ТБО в ВК-23а.

Счетчики расходомеров установлены в павильонах, обогреваемых в зимнее время электрическими ПЭТ-1.

Максимальная величина водоотбора не должна превышать утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод в количестве 23200 м3/сутки или 8468 тыс.м3/год (лицензия на право пользования недрами СМО 55922 ВЭ).

Даты ввода в эксплуатацию и проектная производительность скважин приведены ниже в таблице.

Таблица 16

Даты ввода в эксплуатацию и проектная производительность скважин

| № скважины | Производительность скважин, м3/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Хомутовский водозабор |
| скв. №2 | 36 | 1985 |
| скв. №3 | 36 | 1985 |
| скв. №4 | 36 | 1986 |
| скв. №5 | 36 | 1986 |
| скв. №6 | 36 | 1986 |
| скв. №7 | 36 | 1986 |
| скв. №8 | 36 | 1986 |
| скв. №9 | 36 | 1986 |
| Генинский водозабор |
| скв. №1 | 72 | 1982 |
| скв. №2 | 72 | 1991 |
| скв. №3 | 72 | 1982 |
| скв. №4 | 72 | 1982 |
| скв. №5 | 72 | 1991 |
| скв. №6 | 72 | 1991 |
| скв. №7 | 72 | 1991 |
| скв. №29 | 36 | 1982 |
| скв. №33 | 72 | 1982 |
| скв. №57 | 36 | 1982 |
| Лаховский водозабор |
| скв. №1 | 36 | 1982 |
| скв. №1а | 36 | 1982 |
| скв. №3 | 72 | 1982 |
| скв. №7 | 36 | 1982 |
| скв. №9 | 36 | 1982 |
| скв. №26 | 36 | 1982 |

Для надежного обеспечения водой хозяйственно-питьевых, противопожарных нужд объектов Смоленской АЭС в 2013 году введены в действие магистральные сети хозпитьевого водопровода Ду500 от насосной станции 2-го подъема до промплощадки (до камеры ХПВ-83), проложенные вдоль окружной дороги. Протяженность трубопровода (в две нитки) – 6812,2 м, из них трубы стальные Ду500 – 1176,8 м, трубы полиэтиленовые Ду500 – 5635,4 м.

Водозабор санатория – профилактория «Лесная поляна» расположен в левобережье р. Десны, в 7 км северо-восточнее г. Десногорска, состоит из двух действующих скважин №№ 1, 2 (ГВК 66200070, 66200071) глубиной 160 м каждая. Водозабор работает с 1987 года.

Целевой водоносный среднефаменский горизонт вскрыт на глубинах от 45 м (скв. №2) до 100 м (скв. №1), верхней водоупорной кровлей ему служат глины бобриковско – тульского возраста мощностью 14 м (скв. №1), 50 м (скв. №2). Уровни подземных вод в пределах водозаборного участка до начала его эксплуатации находились на глубине 13 м (скв. №1), 16 м (скв. №2). Напор на кровлю водоносного горизонта составлял 87 м (скв. №1), 29 м (скв. №2).

Опыт работы водозабора санатория – профилактория «Лесная поляна» с постоянным дебитом 50 м3/сут подтверждает, что эксплуатация подземных вод происходит в условиях квазистационарного режима.

Все водозаборы эксплуатируют водоносный среднефаменский горизонт на территории с изученными условиями формирования количества и качества подземных вод. Эксплуатационные запасы утверждены по результатам детальной разведки. По режиму эксплуатации водозаборов имеется гидрогеологическое заключение.

Основные характеристики системы горячего водоснабжения

В городе Десногорск функционирует открытая система теплоснабжения, обуславливающая подключение потребителей горячего водоснабжения по открытой схеме.

Основным источником теплоснабжения города Десногорска являются теплофикационные установки Смоленской АЭС. Централизованное теплоснабжение обеспечивает 100% потребностей населения.

Помимо основного источника тепла имеется пуско-резервная котельная на два котла:№ 1 КВГМ-50М, № 3 ПТВМ-30, размещённая на территории САЭС. Топливо – мазут (М100). Подготовка теплоносителя для тепловых сетей осуществляется на теплофикационных установках ТФУ.

Схема теплоснабжения – открытая, двухтрубная. Теплоноситель - вода с температурным графиком 130-70 оС со срезкой 110 оС. Вода системы горячего водоснабжения проходит подготовку в установке химводоочистки пускорезервной котельной и в деаэрационно-подпиточной установке (ДПУ-800). Для обеспечения г. Десногорск горячей водой и теплом от источника тепла (теплофикационные установки №1 и №2 САЭС) проложены независимые друг от друга двухтрубные тепловые сети: магистральная теплосеть №1 и магистральная теплосеть №2. Магистральные теплопроводы от АЭС до города проложены надземно, на низких опорах. Протяженность трассы № 1 диаметром Ду500 мм составляет 5,6 км, протяженность трассы № 2 диаметром Дy 800 мм составляет 7,2 км.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения по городу выполнена в непроходных каналах.

Техническое состояние тепловых сетей, в основном, удовлетворительное.

Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 43,3 км. В том числе 54% проложены подземно. Потребители подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы, расположенные в индивидуальных тепловых пунктах 123 зданий. Свыше 65% (28,2 км) тепловых сетей со сроком службы более 10 лет.

Основным и единственным поставщиком  коммунальных услуг (тепло-, горячее водоснабжение) для всех потребителей города является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».

Тепловые сети, обеспечивающие жизнедеятельность города находятся на балансе муниципального унитарного предприятия "Комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (МУП «ККП»), которое осуществляет их текущие и капитальные ремонты.

Таблица 17

Структура системы теплоснабжения г Десногорск.

| № п/п | Объект | Единица измерения | Всего | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные по всем видам собственности (ПРК САЭС) | ед. | 1 |  |
| 2 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | км | 56,16 |  |
|  | в том числе муниципальные | км | 43,34 | 64 |
| 4 | Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности | ед. | 8 |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. | 0 |  |

В городе Десногорск тепловые узы жилых и общественных зданий оборудованы: 84-мя узлами РГТВ,  50-ю автоматическими приборами регулирования тепловой энергии отопления, 23-мя узлами учета тепловой энергии.

За счет внебюджетных средств в 2011 году смонтирована и введена в эксплуатацию насосная станция смешения на теплосети 6-го микрорайона.
              За счет средств Смоленской атомной станции аналогичная станция запроектирована и построена на теплосети 8-го микрорайона.

На системах отопления индивидуального жилого фонда (6 и 8 микрорайоны)  установлено 260 регулирующих клапанов «Баллорекс».

Отбор горячей воды из открытой системы теплоснабжения потребителями ГВС осуществляется из подающего или обратного трубопроводов в соответствии с тремя режимами теплоснабжения на отопительный период и летним режимом.

Решение по регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах тепловых сетей принимает НСС САЭС по докладу САЭС.

Режим 1 осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от +8оС до -4оС.

Для данного режима характерны:

- изменение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети от 70оС до 78÷82оС в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра;

- ГВС осуществляется из подающего трубопровода.

Примечание: для прогрева жилых домов и зданий города в течение 5 дней после перехода на зимний режим теплоснабжения температуру сетевой воды в подающем трубопроводе города выдерживать t1=90оС. Повышение температуры в подающем трубопроводе города осуществляется по письменному подтверждению главного инженера МУП «КПП» с указанием периода выдержки указанной температуры.

Режим 2 осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от -4оС до -9оС.

Для данного режима характерны:

- изменение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети от 78÷82оС до 93÷100оС в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра;

- ГВС осуществляется из подающего трубопровода.

Режим 3 осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от -9оС до -17оС.

Для данного режима характерны:

- изменение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах и теплосети от 93÷100оС до 110оС в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра. При достижении температуры сетевой воды в подающих трубопроводах t1=110оС влияние скорости ветра и снижение температуры наружного воздуха ниже -17оС не учитывается, температура сетевой воды остается постоянной;

- ГВС осуществляется из обратного трубопровода.

Примечание: повышение температуры в подающем трубопроводе  теплосети более 100оС осуществляется по распоряжению ЗГИ по эксплуатации 1 очереди после доклада НС ЦОС (ТСС), ДИЭ ОВ ЦЦР и письменного подтверждения главного инженера МУП «ККП», руководства МУ СП «Радуга», объект «Теплица», рыбхоз «Смоленский», СмАТЭ, ООО «Спецтехнологии», СМУ АК ЗАО «Техавторесурс», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» ДМУ ЦЭМ, ФАО «СамЭЗ», ЗАО «Авангард», ООО СФПСК «ЩИТ», ООО «Оксиген», ООО «Гидрострой», ООО «Десстрой», «САЭР», ОАО «Атомэнергоремонт», СУ Ф ОАО «ЭЦМ», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дтрекция на САЭС, ООО «Стройтехиндустрия», ОАО «ЭлС», ООО фирмы «Малая механизация», ЗАО «НЭ НЭПТ» об окончании переключения ГВС на обратный трубопровод узлов тепловодоснабжения (при отсутствии регулятора ГВС).

Летний режим вводится в действие по окончании отопительного сезона. Параметры сетевой воды и схемы теплоснабжения определяются режимной картой «Теплоснабжение города и промзоны САЭС на летний период».

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных  предприятий города Десногорск расходуется  непрерывно и  постоянно в  течение  года  и  мало зависит  от  температуры  наружного  воздуха,  поэтому  тепловые  нагрузки  на  горячее водоснабжение и технологические нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками.

Учет потребления тепловой энергии (в том числе и на нужды горячего водоснабжения) МУП «ККП» производится на основании показаний приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Смоленской АЭС и МУП «ККП» согласно договору на отпуск (получение) энергоресурсов между филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» и МУП «Комбинат коммунальных предприятий» МО «город Десногорск». Объемы потребления тепловой энергии МУП «ККП» берутся из «акта на потребление энергоресурсов МУП «ККП» МО г.Десногорск Смоленской области», ежемесячно составляемого инженером-теплотехником цеха обеспечения систем, подписанного начальником цеха, генеральным директором МУП «ККП» и директором Смоленской АЭС.

Смоленская АЭС и МУП «ККП», осуществляющие горячее водоснабжение  подают абонентам горячую воду, соответствующую установленным требованиям.

Понижение температуры горячей воды, подаваемой на вводе в здание (в том числе в многоквартирный дом), сооружение, до температуры горячей воды, определенной в соответствии с установленными требованиями, в местах водоразбора  обеспечивают лица, ответственные за эксплуатацию систем инженерно-технического обеспечения внутри зданий.

Подаваемая потребителям горячая вода, осуществляемая с использованием открытой системы теплоснабжения в г. Десногорске, с разбором воды на горячее водоснабжение из тепловой сети, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подъем воды из водоносного горизонта и транспортировка ее от водозаборов по магистральным водоводам осуществляется артезианскими погружными насосами типа ЭЦВ.

Добытая вода поступает на станцию обезжелезивания, где происходит ее обработка:

- от углекислого газа и сероводорода на аэраторе;

- от содержания железа на фильтрованной группе параллельного действия (8 фильтров).

В машинном зале станции обезжелезивания установлены:

- три насоса (НОВ) для перекачки воды из резервуара №4 в резервуары хранения воды № 1, 2, 3 объемом 2000 м3 каждый;

- два насоса промывочной воды (НПВ) для промывки фильтров;

- два насоса дренажных вод (НДРВ) для откачки дренажных вод из машинного зала.

Обслуживание фильтров, промывку и регулирование их работы по заданному режиму и технологии производит оператор на фильтрах.

Обработанная на станции обезжелезивания вода подвергается фторированию и поступает в промежуточный резервуар (Резервуар № 4) объемом 250 м3. В воду, перекачиваемую из резервуара № 4 в резервуары № 1, 2, 3, дозируется гипохлорит натрия для поддержания надлежащего санитарного состояния резервуаров хранения воды и предотвращения биообрастания их стен. Перед подачей воды потребителю вода обеззараживается на станции ультрафиолетового обеззараживания. Обслуживание станции УФО, электролизной и фтораторной установок производит оператор хлораторной установки. Источником водоснабжения для ХВО служит насосная 2-го подъема участка водозаборных сооружений (ЦОС).

Забор хозяйственно-питьевой воды из резервуаров хранения № 1, 2, 3 и транспортировка ее в разводящую сеть осуществляется четырьмя насосами хозпитьевой воды (НХПВ) параллельного действия, установленных на насосной станции 2-го подъема. Вода, предназначенная для подпитки тепловых сетей, подвергается обработке на установке химводочистки пускорезервной котельной (ПРК) и  деарационно-подпиточной установки (ДПУ-800).

Для  приведения  воды  к  требуемому  качеству  в  системе  теплоснабжения (горячего водоснабжения) используются следующие методы:

- фильтрование воды с целью механического удаления железа и взвешенных частиц;

- обеззараживание воды (хлорирование, ультрафиолет);

- декарбонизация и термическая деаэрация воды в деаэраторах вакуумного типа с целью снижения кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня;

- умягчения воды катионированием.

Для подпитки тепловых сетей с открытой системой теплоснабжения принята схема обработки сырой воды Н-катионированием с «голодной» регенерацией фильтров с установкой буферных фильтров, декарбонизацией и последующей деаэрацией ее в вакуумном деаэраторе.

Общая производительность ХВО ПРК составляет 350 т/час. Общая производительность ХВО ДПУ составляет 500 м3/час.

Подготовка теплоносителя для тепловых сетей осуществляется на теплофикационных установках ТФУ.

Теплофикационная установка 1-й очереди ТФУ-1 (расчетная нагрузка 171 Гкал/ч) обеспечивает объекты:

- магистральная теплотрасса №1 (за исключением города);

- теплосети стройбазы №1 и №2;

- теплосеть промплощадки 1 очереди;

- главный корпус 1 очереди (за исключением деаэрационной этажерки 2 блока);

- коммунально-складская зона;

- собственные нужды.

Теплофикационная установка 2-й очереди ТФУ-2 (расчетная нагрузка 187 Гкал/ч) обеспечивает теплом объекты:

- магистральная теплотрасса №2 (г. Десногорск);

- теплосеть промплощадки 2 очереди;

- главный корпус 2 очереди;

- деаэраторная этажерка 2 блока.

На отопление города сетевая вода подается сетевыми насосами, установленными на резервной котельной ПРК. Маркировка насосов НС-1, 2, 3, 4, 5, 6. В нормальном режиме нагрев сетевой воды города осуществляется с помощью сетевых подогревателей СПГ-11, 12, 13, 14 и СПГ-5÷10.

Подпитка теплосети осуществляется насосами, установленными на ДПУ и/или ПРК.

## Тепловая мощность ТФУ-1 и ТФУ-2 в настоящее время полностью обеспечивает потребность всех абонентов и собственные нужды САЭС. ПРК является резервной котельной, обеспечивающей 17 % расчетной тепловой нагрузки. На ПРК установлены котлы №1 тип КВГМ-50М, №3 тип ПТВМ-30.

## Тепловые нагрузки по коммунально-бытовым, общественным и производственным потребителям приведены ниже в таблицах.

Таблица 18

Максимально-часовые нагрузки потребления.

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | QОВ | QГВС | ∑Q |
| 1 | Город Десногорск: | 84,884 | 7,01 | 91,8940 |
| 1.1 | 1 микрорайон | 15,168 | 1,733 | 16,901 |
| 1.2 | 2 микрорайон | 14,262 | 1,509 | 15,771 |
| 1.3 | 3 микрорайон | 21,843 | 1,93 | 23,773 |
| 1.4 | 4 микрорайон | 11,167 | 1,202 | 12,369 |
| 1.5 | 5 микрорайон | 0,041 | 0,001 | 0,042 |
| 1.6 | 6 микрорайон | 6,628 | 0,393 | 7,021 |
| 1.7 | 7 микрорайон | 0,607 | 0,41 | 0,648 |
| 1.8 | Коттеджи 8 микрорайон | 2,772 | 0,098 | 2,87 |
| 1.9 | Коммунально-складская зона (КСЗ) | 12,396 | 0,103 | 12,499 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.10 | Объекты соц.-культ. назначения на балансе САЭС ВЗС ЦТПК | 4,9119 | 0,2795 | 5,1914 |
|  | Общежитие № 5 (1 микрорайон) | 0,3288 | 0,0868 | 0,4156 |
|  | Водолечебница (Яхт-клуб, 1 микрорайон) | 0,462 | 0,0186 | 0,4806 |
|  | ИАЦ (3 микрорайон) | 0,2558 | 0,0033 | 0,2591 |
|  | ЭПУПД (убежище Гои ЧС, 3 микрорайон) | 0,4667 | 0,0001 | 0,4668 |
|  | ЦОИ («Нейтрино», 4 микрорайон) | 1,8496 | 0,0117 | 1,8613 |
|  | РОиДЦ (Дворец молодежи, 4 микрорайон) | 0,7464 | 0,0904 | 0,8368 |
|  | Общежитие № 442 (6 микрорайон) | 0,441 | 0,0484 | 0,4894 |
|  | ЛВРК (6 микрорайон) | 0,0234 | 0,0016 | 0,025 |
|  | УЛК (6 микрорайон) | 0,133 | 0,016 | 0,149 |
|  | ВЗС ЦОС (ТСС) | 0,2052 | 0,0025 | 0,2077 |
| 2 | Промзона: | 159,0845 | 14,7439 | 173,8284 |
| 2.1 | Главный корпус 1 очереди | 52,02 | 0,86 | 52,88 |
| 2.2 | Главный корпус 2 очереди | 44,1996 | 5,88 | 50,0796 |
|  | Склад ТЦ | 0,0078 | - | 0,0078 |
|  | ВЗС-1 | 0,2094 | - | 0,2094 |
|  | ВЗС-2 | 0,1338 | - | 0,1338 |
|  | ВЗС-3 | 0,1488 | - | 0,1488 |
|  | ВЗС-4 | 0,1488 | - | 0,1488 |
| 2.3 | Промплощадка 1 очереди | 12,2684 | 6,2274 | 18,4858 |
| 2.3.1 | ПРК | 0,32 | 0,05 | 0,37 |
| 2.3.2 | ДПУ | 0,152 | 0,03 | 0,182 |
| 2.3.3 | РДЭС 1 очереди | 0,7212 | 0,01 | 0,7212 |
| 2.3.4 | АКС-1 | 0,4774 | 0,057 | 0,5344 |
| 2.3.5 | КСН-1 | 0,33 | 0,018 | 0,348 |
| 2.3.6 | Насосная дизтоплива №1,2 | 0,135 | - | 0,135 |
| 2.3.7 | ХИИИ (Ампулохранилище) | 0,0312 | - | 0,0312 |
| 2.3.8 | КПП дозиметриста | 0,0012 | - | 0,0012 |
| 2.3.9 | ОВК (в т.ч. ХВО ОВК) | 1,2606 | 0,011 | 1,2716 |
| 2.3.10 | Здание СБ (магазин) | 0,06 | 0,001 | 0,061 |
| 2.3.11 | Здания в/ч 3679 | 0,1113 | 0,04 | 0,1513 |
| 2.3.12 | Склад химагрегатов | 0,344 | 0,044 | 0,388 |
| 2.3.13 | КНСпр-1 | 0,1656 | - | 0,1656 |
| 2.3.14 | Баллонная САОР | 0,5622 | - | 0,5622 |
| 2.3.15 | Эстакада ВСРО-ХЖТО | 0,1914 | - | 0,1914 |
| 2.3.16 | ХЖТО | 1,9986 | 0,1 | 2,0986 |
| 2.3.17 | Стрелочный пост №1 | 0,0193 | - | 0,0193 |
| 2.3.18 | АБК | 4,1844 | 5,866 | 10,0504 |
| 2.3.19 | ЦМХ | 0,4166 | 0,0001 | 0,4167 |
| 2.3.20 | АГС (аргонная станция) | 0,0324 | - | 0,3024 |
| 2.3.21 | Ангар АХО | 0,0328 | 0,0003 | 0,0331 |
| 2.4 | Промплощадка 2 очереди | 14,1361 | 0,5678 | 14,6938 |
| 2.4.1 | РДЭС 2 очереди | 1,4982 | 0,01 | 1,4982 |
| 2.4.2 | АКС-2 | 0,35 | 0,057 | 0,407 |
| 2.4.3 | ХСК | 0,1782 | 0,005 | 0,1832 |
| 2.4.4 | КСН-2 (КГХ) | 0,426 | 0,017 | 0,443 |
| 2.4.5 | ХЖО | 1,758 | 0,1 | 1,858 |
| 2.4.6 | ХЖО-2 | 0,7774 | 0,0005 | 0,7779 |
| 2.4.7 | ХОЯТ | 6,7517 | 0,355 | 7,1067 |
| 2.4.8 | РУСН | 0,0748 | - | 0,0748 |
| 2.4.9 | Эстакада ВСРО-2 – ХЖО | 0,2664 | - | 0,664 |
| 2.4.10 | Эстакада ХЖТО-ХОЯТ | 0,3942 | - | 0,3942 |
| 2.4.11 | КНСпр-2 | 0,01 | - | 0,01 |
| 2.4.12 | Склад ЦТАИ | 0,016 | - | 0,016 |
| 2.4.13 | БИО ХКТ | 0,0611 | 0,0232 | 0,0842 |
| 2.4.14 | ЛПКК ХОЯТ | 0,0759 | 0,0001 | 0,076 |
| 2.5 | Объекты САЭС, подключ. к т/с стройбазы №1 | 0,917 | 0,4 | 1,317 |
| 2.5.1 | Центр.склады, располож. на промплощадке | 0,171 | 0,05 | 0,221 |
| 2.5.2 | ЗТС | 0,2989 | 0,30 | 0,5989 |
| 2.5.3 | Здания и сооружения базы ЦТПК | 0,4471 | 0,05 | 0,9568 |
| 2.6 | Стор.организации, подкл. к тСстройбазы №1 | 3,9059 | 0,0191 | 3,9249 |
| 2.6.1 | АК ЗАО «Техавторесурс» | 0,1938 | - | 0,1938 |
| 2.6.2 | ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» ДМУ ЦЭМ (База № 2) | 1,1811 | 0,0098 | 1,1909 |
| 2.6.3 | ФАО «СмЭЗ» | 0,5087 | 0,0001 | 0,5088 |
| 2.6.4 | ЗАО «Авангард» | 0,2963 | 0,0001 | 0,2964 |
| 2.6.5 | ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» ДМУ ЦЭМ (База № 2) | 1,3469 | 0,0085 | 1,3554 |
| 2.6.6 | ООО СФПСК «Щит» | 0,2928 | - | 0,2928 |
| 2.6.7 | ООО «Оксиген» | 0,0275 | 0,0002 | 0,0277 |
| 2.6.8 | ООО «Гидрострой» | 0,0589 | 0,0003 | 0,0592 |
| 2.7 | Объекты САЭС, подключ. к т/с стойбазы №2 | 7,3849 | 0,5757 | 7,9406 |
| 2.7.1 | СТООБ, Ремонтная база локомотивов | 07152 | 0,01 | 0,7252 |
| 2.7.2 | Контора АБК Тр.Ц | 0,015 | - | 0,015 |
| 2.7.3 | Локомотивное депо №1,2 | 0,0324 | 0,01 | 0,0424 |
| 2.7.4 | РП РАО | 4,523 | 0,3657 | 4,8887 |
| 2.7.5 | Здания, склады площадки №1 | 0,1785 | 0,01 | 0,1885 |
| 2.7.6 | УПП РСЦ | 0,9024 | 0,07 | 0,9724 |
| 2.7.7 | Здания, склады площадки №2 | 0,2622 | 0,01 | 0,2722 |
| 2.7.8 | Здания, склады площадки №3 | 0,2755 | 0,1 | 0,3755 |
| 2.8 | Сторон.организации, подкл. к т/с стройбазы №2 | 2,3273 | 0,0047 | 2,3399 |
| 2.8.1 | ООО «Десстрой» | 0,5604 | 0,0023 | 0,5627 |
| 2.8.2 | «САЭР» ОАО «Атомэнергоремонт» | 0,5429 | 0,0009 | 0,5438 |
| 2.8.3 | СУ Ф ОАО «ЭЦМ» | 0,4321 | 0,0009 | 0,433 |
| 2.8.4 | ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на САЭС | 0,5215 | 0,004 | 0,5219 |
| 2.8.5 | ОАО «ЭлС» | 0,1112 | 0,0001 | 0,1113 |
| 2.8.6 | ООО «Стройтехиндустрия» | 0,0332 | - | 0,0332 |
| 2.8.7 | ООО «Фирма Малая механизация» | 0,126 | 0,002 | 0,134 |
| 2.8.8 | ЗАО НЭПТ | 0,4097 | 0,001 | 0,4098 |
| 2.9 | Объекты, подключенные к теплотрассе №1 | 5,4747 | 0,1978 | 5,6725 |
| 2.9.1 | Гараж спецмашин | 0,038 | 0,029 | 0,067 |
| 2.9.2 | УКС | 0,1416 | 0,007 | 0,1486 |
| 2.9.3 | ПЧ-1 | 0,1578 | 0,1 | 0,2578 |
| 2.9.4 | КНСп-1 д.в. | 0,009 | - | 0,009 |
| 2.9.5 | БНС-1,2 | 0,2532 | 0,005 | 0,2582 |
| 2.9.6 | Водоприемник-1 | 0,118 | - | 0,118 |
|  | Водоприемник -2 | 0,129 | - | 0,129 |
| 2.9.7 | ЦНС-3 | 0,5796 | 0,01 | 0,5896 |
| 2.9.8 | АНС-4 | 0,45 | 0,01 | 0,46 |
| 2.9.9 | ОРУ-330/500 | 0,996 | 0,002 | 0,998 |
|  | Здание № 45 (склад ЭЦ) | 0,018 | - | 0,018 |
| 2.9.10 | СмАТЭ | 0,7453 | 0,0042 | 0,7495 |
| 2.9.11 | Объект «Теплица» | 1,0545 | - | 1,0545 |
| 2.9.12 | МУ СП «Радуга» | 23,1792 | 0,0241 | 23,2033 |
|  | Рыбхоз «Смоленский» | 0,1735 | 0,0004 | 0,1739 |
|  | ООО «Спецтехнология» | 0,0613 | 0,0001 | 0,0614 |
| 2.9.13 | Очистные сооружения ОС-1 | 0,1316 | 0,005 | 0,1366 |
| 2.9.14 | КНС-5 | 0,0108 | - | 0,0108 |
| 2.9.15 | КНС-5А | 0,0132 | - | 0,0132 |
| 2.9.16 | Здание и сооруж. лаб-и и биотехнолог. водохр-ща ЦОС (ОСБ) | 0,15 | 0,001 | 0,151 |
| 2.10 | Объекты, подключенные к теплотрассе №2 | 1,4236 | 0,01 | 1,4336 |
| 2.10.1 | КНСп-3 | 0,0204 |  | 0,0204 |
| 2.10.2 | ОРУ-750 | 1,255 | 0,01 | 1,265 |
| 2.10.3 | ОСд.в. | 0,0672 |  | 0,0672 |
| 2.10.4 | КНСД-1 | 0,0132 |  | 0,0132 |
| 2.10.5 | НСТВ и НСПТ на р. Сельчанка | 0,0678 |  | 0,0678 |
| 2.11 | Собств. нужды ПРК (приготовление ХОВ) | 15,0000 |  | 15,0000 |
| Общая тепловая нагрузка: | 243,9685 | 21,7539 | 265,7224 |

Таблица 19

Расчетные нагрузки по жилому фонду МУП ККП.

| № п/п | Номер дома и микрорайон | Расчётная часовая нагрузка на отопление,Гкал/час | всего в год: | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1микрорайон |
| 1 | д.1 | 0,513 | 1251,520 | 0,06591 |
| 2 | д.2 | 0,513 | 1251,520 | 0,07282 |
| 3 | д.3 | 0,507 | 1237,868 | 0,05608 |
| 4 | д.4 | 1,055 | 2574,892 | 0,13016 |
| 5 | д.5 | 0,786 | 1919,290 | 0,10681 |
| 6 | д.5а | 0,390 | 952,167 | 0,01201 |
| 7 | д.6 | 0,265 | 646,910 | 0,04787 |
| 8 | д.7 | 0,267 | 651,043 | 0,04578 |
| 9 | д.7а | 0,206 | 501,650 | 0,04456 |
| 10 | д.8 | 0,781 | 1907,237 | 0,10392 |
| 11 | д.9 | 0,794 | 1937,199 | 0,10673 |
| 12 | д.10 | 0,262 | 638,390 | 0,04093 |
| 13 | д.11 | 0,262 | 638,390 | 0,04431 |
| 14 | д.11а | 0,288 | 702,667 | 0,04538 |
| 15 | д.12 | 0,800 | 1952,643 | 0,09775 |
| 16 | д.12а | 0,215 | 524,327 | 0,04364 |
| 17 | д.13 | 0,390 | 952,120 | 0,11143 |
| 18 | д.14 | 0,413 | 1007,687 | 0,03735 |
| 19 | д.15 | 0,323 | 787,872 | 0,05073 |
| 20 | д.16 | 0,829 | 2023,862 | 0,10710 |
| 21 | д.28 | 0,089 | 216,399 | 0,00771 |
| 22 | общежитие №3 блок 1,2 | 0,237 | 579,305 | 0,05846 |
|  | ИТОГО | 10,185 | 24854,96 | 1,43743 |
|  | 2микрорайон |
| 23 | д.1 | 0,515 | 1258,100 | 0,05507 |
| 24 | д.2 | 0,522 | 1273,561 | 0,06725 |
| 25 | д.3 | 0,516 | 1259,534 | 0,06525 |
| 26 | д.4 | 0,826 | 2015,494 | 0,10029 |
| 27 | д.5 | 0,275 | 671,248 | 0,02988 |
| 28 | д.6 | 0,275 | 672,086 | 0,03274 |
| 29 | д.7 | 0,290 | 708,676 | 0,03345 |
| 30 | д.8 | 0,291 | 710,443 | 0,02941 |
| 31 | д.9 | 0,208 | 508,008 | 0,02535 |
| 32 | д.9а | 0,206 | 501,803 | 0,02293 |
| 33 | д.10 | 0,219 | 535,527 | 0,02760 |
| 34 | д.11 | 0,573 | 1398,838 | 0,06073 |
| 35 | д.12 | 0,788 | 1924,035 | 0,10216 |
| 36 | д.13 | 0,277 | 675,484 | 0,02450 |
| 37 | д.14 | 0,782 | 1908,734 | 0,10003 |
| 38 | д.15 | 0,218 | 531,642 | 0,03318 |
| 39 | д.16 | 0,179 | 436,270 | 0,02190 |
| 40 | д.18 | 0,557 | 1358,563 | 0,06891 |
| 41 | д.19 | 1,043 | 2546,047 | 0,13898 |
| 42 | д.20 | 0,553 | 1350,236 | 0,06595 |
| 43 | д.21 | 0,577 | 1407,884 | 0,06877 |
| 44 | д.22 | 0,288 | 702,949 | 0,02967 |
| 45 | д.23 | 0,179 | 436,923 | 0,01915 |
| 46 | д.26 | 0,287 | 700,900 | 0,03155 |
| 47 | д.27 | 0,289 | 706,068 | 0,02580 |
| 48 | д.28 | 0,289 | 706,440 | 0,03098 |
| 49 | д.29 | 0,291 | 709,466 | 0,02423 |
|  | ИТОГО | 11,313 | 27614,96 | 1,33571 |
|  | 3микрорайон |
| 50 | д.1 | 0,445 | 1087,275 | 0,05222 |
| 51 | д.1а | 0,455 | 1110,898 | 0,04812 |
| 52 | д.1б | 0,452 | 1103,445 | 0,05170 |
| 53 | д.2 | 0,573 | 1398,827 | 0,07742 |
| 54 | д.3 | 0,290 | 706,851 | 0,03095 |
| 55 | д.4 | 0,574 | 1402,010 | 0,05971 |
| 56 | д.5 | 0,822 | 2007,124 | 0,10053 |
| 57 | д.6 | 0,556 | 1357,209 | 0,06987 |
| 58 | д.7 | 0,574 | 1402,010 | 0,05862 |
| 59 | д.8 | 0,289 | 706,060 | 0,03287 |
| 60 | д.9 | 0,573 | 1398,917 | 0,06448 |
| 61 | д.10 | 0,447 | 1090,454 | 0,04668 |
| 62 | д.11 | 0,451 | 1100,027 | 0,05025 |
| 63 | д.13 | 0,595 | 1452,422 | 0,07919 |
| 64 | д.13а | 0,288 | 703,711 | 0,03371 |
| 65 | д.14 | 0,289 | 704,733 | 0,03768 |
| 66 | д.15 | 0,479 | 1169,766 | 0,04904 |
| 67 | №15а | 0,390 | 952,167 | 0,12159 |
| 68 | д.16 | 0,447 | 1090,219 | 0,04502 |
| 69 | д.16а | 0,443 | 1080,377 | 0,04269 |
| 70 | д.16б | 0,445 | 1086,875 | 0,04653 |
| 71 | д.17 | 0,578 | 1410,183 | 0,07219 |
| 72 | д.18 | 0,478 | 1167,252 | 0,05692 |
| 73 | д.19 | 0,848 | 2069,369 | 0,08888 |
| 74 | д.20 | 0,881 | 2149,327 | 0,10855 |
| 75 | д.21 | 0,578 | 1411,631 | 0,06712 |
| 76 | д.23 | 0,479 | 1169,766 | 0,05226 |
| 77 | №4 | 0,284 | 692,551 | 0,06297 |
| 78 | №10 | 0,284 | 692,665 | 0,03803 |
| 79 | №14 | 0,284 | 692,551 | 0,05301 |
|  | ИТОГО | 14,571 | 35566,67 | 1,7988 |
|  | 4микрорайон |
| 80 | д.1 | 0,284 | 693,919 | 0,03892 |
| 81 | д.2 | 0,275 | 670,066 | 0,03772 |
| 82 | д.3 | 0,302 | 737,447 | 0,03560 |
| 80 | д.4 | 0,761 | 1856,381 | 0,11024 |
| 81 | д.5 | 0,274 | 669,013 | 0,03774 |
| 82 | д.6 | 0,525 | 1282,474 | 0,05725 |
| 82 | д.7 | 0,585 | 1426,864 | 0,06756 |
| 83 | д.8 | 0,297 | 0,000 | 0,05955 |
| 84 | д.9 | 0,302 | 737,447 | 0,03915 |
| 85 | д.10 | 0,281 | 684,665 | 0,10946 |
| 86 | д.11 | 0,168 | 410,959 | 0,01594 |
| 87 | д.12 | 0,306 | 747,131 | 0,03585 |
| 88 | д.13 | 0,774 | 1888,266 | 0,10911 |
| 89 | д.14 | 0,175 | 428,035 | 0,01990 |
| 90 | д.15 | 0,495 | 1208,811 | 0,05719 |
| 91 | д.16 | 0,274 | 669,013 | 0,03906 |
| 92 | д.17 | 0,274 | 669,013 | 0,03986 |
| 93 | д.18 | 0,700 | 1708,476 | 0,11670 |
| 94 | д.43 | 0,175 | 428,191 | 0,01450 |
| 95 | Д.45 | 0,167 | 0,000 | 0,01560 |
|  | ИТОГО | 7,394 | 16916,17 | 1,0569 |
|  | 6микрорайон |
| 96 | д.178 | 0,206 | 503,847 | 0,02634 |
| 97 | д.179 | 0,206 | 503,847 | 0,02710 |
| 98 | д.180б | 0,146 | 356,802 | 0,03182 |
| 99 | д.182 | 0,212 | 518,615 | 0,02078 |
| 100 | д.183 | 0,212 | 518,615 | 0,03143 |
| 101 | д.185 | 0,217 | 530,125 | 0,01681 |
| 102 | №408 | 0,200 | 488,784 | 0,03994 |
| 103 | д.36, | 0,093 | 226,983 | 0,00578 |
| 104 | д.37, | 0,093 | 226,983 | 0,00586 |
| 105 | д.38, | 0,093 | 226,983 | 0,00517 |
| 106 | 39 | 0,093 | 226,983 | 0,00531 |
| 107 | 40 | 0,023 | 56,136 | 0,00618 |
|  | ИТОГО | 1,794 | 4384,703 | 0,22252 |
|  | 7микрорайон |
| 108 | д.1 | 0,200 | 488,784 | 0,01923 |
| 109 | д.2 | 0,200 | 488,784 | 0,01843 |
| 110 | коттеджи | 0,234 | 571,883 | 0,01464 |
|  | ИТОГО | 0,634 | 1549,451 | 0,0523 |
|  | 8 микрорайон |
| 111 | коттеджи | 3,732 | 9120,795 | 0,23344 |
| ВСЕГО: | 49,623 | 120007,7 | 6,1371 |

Максимально-часовые тепловые нагрузки по коммунально-бытовым, общественным и производственным потребителям по городу Десногорск составляют 91,8940 Гкал/час.

В том числе:

— на нужды отопления и вентиляции 84,884 Гкал/час;

—  на  горячее водоснабжение  7,01 Гкал/час.

Снабжение потребителей теплом осуществляется от САЭС.

Баланс тепловой мощности за 2012 и перспективный баланс тепловой мощности на 2014 год представлены ниже в таблице.

Таблица 20

Баланс тепловой энергии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская  атомная электростанция»

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск тепловой энергии от турбин (для целей теплоснабжения) | Гкал | 623757 | 636270 |
| 2. | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 181723 | 207430 |
|  |  | % | 29,1 | 32,6 |
| 3. | Отпуск т/э с коллекторов | Гкал | 512689 | 428840 |
| 4. | Технологический расход тепловой энергии (ПРК) | Гкал | 111068 | 111070 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 330966 | 317770 |
| 6. | Потери т/э в сетях | Гкал | 43356 | 42306 |
|  |  | % | 8,45 | 13,3 |
| 7. | Отпуск т/э потребителям всего, в т.ч. | Гкал | 287610 | 242674 |
| 7.1. | - сторонним организациям стройбазы | Гкал | 15907 | 12710 |
| 7.2. | - МУП ККП | Гкал | 271703 | 242674 |

Расчётная часовая нагрузка по жилому фонду МУП ККП составляет:

— на  отопление 49,623 Гкал/час;

—  на  горячее водоснабжение  6,1371 Гкал/час.

Тарифы на тепловую энергию (в том числе и горячее водоснабжение) для г.Десногорска утверждаются Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности .

Отпускной тариф на тепловую энергию с 01.07.2013г. утвержден в размере 
464,811руб./Гкал.  Индекс роста  тарифа 2012 года по отношению к  тарифу 2011 г. составляет 107 %.

Тариф является единым для всех потребителей.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Норматив потребления тепловой энергии утвержден решением Десногорского городского Совета № 153 от 11.12.2009 г. на уровне 0,0159 Гкал/м2.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Таблица 21

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения тарифы для населения.

| Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Тариф на услуги по производству и передаче тепловой энергии (с НДС) | 206,98руб. за 1 Гкал | 244,24руб. за 1 Гкал | 276,01руб. за 1 Гкал |
| 2. Тариф на услуги по передаче покупной тепловой энергии (с НДС) | 122,99 руб. за 1 Гкал | 145,13 руб. за 1 Гкал | 188,80 руб. за 1 Гкал |
| 3.Тариф на горячее водоснабжение (с НДС) | 51,04 руб/м3 | 63,26 руб/м3 | 72,72 руб/м3 |

Ежегодный рост тарифа на тепловую энергию составляет 13-17 %.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку по источнику тепла, снабжающего тепловой энергией потребителей г. Десногорска приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 22

Баланс теплоносителя по ТФУ-1 и ТФУ-2.

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| ТФУ-1 иТФУ-2 Филиала ОАО «Концерн Роэнергоатом» «Смоленская атомная электростанция» |
| 1 | Максимальный расход сетевой воды через сетевые подогреватели, т/ч | 6511 |
| 2 | Расход сетевой воды на собственные нужды станции, т/ч | 3150 |
| 3 | Максимальный расход сетевой воды на собственные нужды пуско-резервной котельной, т/ч | 1000 |
| 4 | Максимальный расход воды на подпитку тепловых сетей, т/ч | 815 |
| 5 | Среднечасовая подпитка теплосети, т/ч | 327 |

САЭС планирует 2014 году отпустить химически очищенной воды для горячего водоснабжения сторонних потребителей 748,428 тыс. м3, в том числе  для МУП КПП 745,414 тыс. м3  и для сторонних организаций стройбазы 3,014 тыс. м3 .

Для жителей города утверждены следующие нормативы горячего водоснабжения (приложение к Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 51 от 24.08.2012 г.).

Таблица 23

Нормативы водопотребления для жителей города

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | горячее водоснабжение (куб.м/чел./мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами и центральным горячим водоснабжением | 3,65 |
| 2 | Общежития с общими душевыми: С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 1,19 2,28 |
| 3 | Коттеджи | 3,67 |

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

Под закрытой системой горячего водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с использованием центрального теплового пункта (без отбора горячей воды из тепловой сети) —  Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. № 1149 “О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса” п.48.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных теплоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

Основным достоинством закрытой системы теплоснабжения по сравнению с открытой системой является высокое качество горячей воды, если она  получается в результате нагрева водопроводной воды в поверхностных теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее разбора (в квартире, в ИТП)

Основной недостаток — раздробленность  тепловых пунктов, где приготовляется горячая вода, что осложняет водоподготовку.

При нагреве носителя в пунктах подогрева (индивидуальных либо центральных) трубы больше подвержены воздействию коррозии. Этому способствует растворенный в воде кислород и соли.

Перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую в городе Десногорск планируется проводить равномерно с 2023  по 2033 год.

Источником теплоснабжения города Десногорска является Смоленская АЭС.

Централизованное теплоснабжение обеспечивает 100% потребностей поселения.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» разработала и выполняет Программу модернизации оборудования и систем блоков станции, направленную на повышение безопасности и продление сроков эксплуатации.

В рамках выполнения данной программы запланированы:

- работы по модернизации систем и замене оборудования, выработавшего ресурс по результатам комплексного обследования;

- замена оборудования выработавшего свой ресурс, включая замену технологических каналов;

- разработка документов, обосновывающих безопасность;

- модернизация водозаборных и очистных сооружений.

Продление срока эксплуатации энергоблоков предусматривается не менее чем на 15 лет.

Таблица 24

Срок службы источника теплоснабжения

| Блок Смоленской АЭС | Окончание проектного срока службы (год) | Окончание продленного срока эксплуатации (год) | Ориентировочные затраты на продление срока службы, млрд.руб. в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 2022 | 9,9 |
| 2 | 2015 | 2025 | 11,6 |
| 3 | 2020 | 2030 | 11,8 |

Тепловая нагрузка существующих коммунально-бытовых потребителей будет передана вновь строящимся квартальным котельным на газовом топливе, обеспечивающих потребителей одного или нескольких микрорайонов тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения, а также подключение микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой к газовым сетям низкого давления с целью подключения бытовых газовых теплогенераторов.

Горячее водоснабжение  согласно утвержденной схемы теплоснабжения города Десногорска  может быть выполнена по двум вариантам:

Первый вариант – двухтрубные тепловые сети от квартальных котельных до автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, оборудованных узлами учета тепловой энергии и пластинчатыми водоподогревателями для обеспечения нагрузки на горячее водоснабжение.В этом случае потребуется перекладка тепловых сетей в связи с увеличением их диаметра, так как они должны обеспечить подачу тепла и на отопление и на ГВС. В этом случае потребуется реконструкция городской системы холодного водоснабжения от очистных сооружений до ИТП зданий. Расход воды в водопроводных сетях увеличится на величину расхода воды на ГВС.

Второй вариант – четырехтрубные тепловые сети от квартальных котельных с установкой водоподогревателей в котельных.

Водогрейные котельные, работающие на газовом топливе, потребуют прокладки газопровода среднего давления.

Система холодного водоснабжения зданий в этом случае не изменится. Потребуется прокладка водопровода до котельных для обеспечения подпитки тепловых сетей.

Тепловые сети потребуют реконструкции после выполнения гидравлического расчета и с прокладкой подающего и циркуляционного трубопроводов горячего водоснабжения.

Здания индивидуальной застройки и общественные здания предлагается выполнить с автономным теплоснабжением с установкой отопительных газовых котлов и бойлеров. Централизация теплоснабжения индивидуального  малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую энергию.

В качестве основного варианта в  схеме теплоснабжения принят второй вариант.

Водопроводная сеть города Десногорска многократно закольцована в центральной части города. Этим  обеспечивается стабильность водоснабжения и поддержание равномерности давления в водопроводной сети. В городе Десногорске происходит ежегодное сокращение потребления питьевой воды в квартирах, где установлены  счетчики. Тенденция  на сокращение потребления питьевой воды будет продолжаться в связи с планируемым оснащением всех потребителей квартирными и общедомовыми приборами учета и постоянным ростом тарифов на коммунальные услуги.

Опыт установки приборов учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

- по холодному водоснабжению - 20%;

- горячему водоснабжению - 30%.

Значительного увеличения численности населения по генплану в центральной части города не предусматривается. В основном город будет прирастать новыми микрорайонами со своими системами водоснабжения.

Для перспективного развития города и теплоснабжением по второму варианту увеличения диаметров магистральных и квартальных сетей водопровода не потребуется.

Для бесперебойного водоснабжения подключение котельных выполнить по двум линиям водопровода и установить по два насоса холодного водоснабжения.

Для исключения перепадов давления водопроводной сети в случае питания котельных насосами холодного водоснабжения во время плановых ремонтов и технологических повреждений рекомендуется увеличить диаметр водопровода от ВК- 44 через ВК- 42 до ВК- 46 протяженностью 744 метра на Ду 400мм.

Расход воды на пожаротушение

Согласно Генеральному плану наружное пожаротушение осуществляется от кольцевых водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетное количество одновременных пожаров в городе по существующему состоянию и по проекту: 2 пожара с расходом 25 л/с на 1 пожар. Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на наружное пожаротушение учтен в существующем балансе водопотребления города и составляет 0,54 тыс.м3/сутки.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

1.3.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и деление территории на эксплуатационные зоны.

Городские стоки проходят полную биологическую очистку на двух комплексах очистных сооружений:

- очистные сооружения № 1 производительностью I-й очереди 10,0 тыс. м3/сут., и II-й очереди 4,2 тыс. м3/сут., площадью 7,5 га, с санитарно-защитной зоной 400 м и сбросом очищенных стоков в водохранилище;

- очистные сооружения № 2 производительностью 10,0 тыс. м3/сут., площадью 12,5 га, с санитарно-охранной зоной 400 м и сбросом очищенных стоков в р. Десна.

Сети хозфекальной канализации и напорного коллектора проходят по всей территории г. Десногорска.

Протяженность и материал трубопроводов хозфекальной канализации приведены в таблице 25.

Таблица 25

Протяженность и материал трубопроводов хозфекальной канализации

| Диаметр, мм | Протяженность по видам материала, м | Итого: |
| --- | --- | --- |
|  | Чугун | Керамика | Железобетон | Асбоцемент | Полиэтилен | Сталь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 90 | - | - | - | - | 274,0 | - | 274,0 |
| Ø 100 | 574,4 | - | - | 279,7 | - | 1181,0 | 2035,1 |
| Ø 150 | 21081,3 | 518,7 | - | 1364,7 | - | - | 22964,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 200 | 5105,53 | - | - | 664,2 | - | - | 5769,73 |
| Ø 250 | 6662,14 | 200,8 | - | - | - | - | 6862,94 |
| Ø 300 | 14164,0 | - | - | - | - | - | 14164,0 |
| Ø 400 | 8418,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 9418,0 |
| Ø 500 | 503,2 | - | 3177,0 | - | - | - | 3680,2 |
| Ø 600 | - | - | 404,4 | - | - | - | 404,4 |
| Ø 800 | - | - | 263,2 | - | - | - | 263,2 |
| Всего: | 56508,57 | 719,5 | 3844,6 | 2308,6 | 274,0 | 2181,0 | 65836,27 |

Количество колодцев – 1621 шт.

Количество канализационных насосных станций – 9 шт.

Описание технологического цикла водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Транспортировка стоков на ОС № 2 производится насосами, установленными на КНС-6.

Транспортировка стоков на ОС № 1 производится насосами, установленными на КНС-2.

Схема поступления стоков на КНС-6:

- от 1-го мкр-на, КНС торгового центра, 2-го мкр-на стоки поступают на КНС-1 и далее по самотечному коллектору на КНС-6;

- от части домов 3-го мкр-на, КНС ДОЦ, 4-го мкр-на;

- от ПАТП;

- от КНС-8, которая перекачивает стоки от 8-го мкр-на и стоки от КНС 813 объекта (7-ой мкр-н).

От КНС-6 стоки по двум коллекторам поступают на очистные сооружения № 2. После очистки на ОС № 2 по выпуску № 4 производится сброс воды в р. Десна.

Учет стоков производится расходомером типа «Эхо-Р-02», установленным на сбросном коллекторе.

Схема поступления стоков на КНС-5:

- от 3-го мкр-на, К.С.З. стоки поступают на КНС-2, которая перекачивает их на КНС-5;

- от рембазы, рынка, бани перекачиваются насосами КНС рембазы.

Учет стоков производится расходомером типа «Эхо-Р-02», установленным на входе в КНС-5. Помимо действующей схемы имеется схема резервирования (переброски) стоков от КНС-1 на КНС-2 и от 4-го мкр-на через КНС-2а на КНС-2.

Характеристика насосного оборудованиия КНС-1, КНС-2, КНС-2а, КНС ДОЦ, КНС 813 объекта, КНС рембазы приведена в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика насосного оборудованиия КНС-1, КНС-2, КНС-2а, КНС ДОЦ, КНС 813 объекта, КНС рембазы

| Наименование насосной станции | Подача (м. куб/час) | Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КНС-1 | 530 530 200 | СМ-250-200-400/6 СМ-250-200-400/6 СМ-150-125-315/4 | 75 75 55 |
| КНС-2 | 530 530 530 | СМ-250-200-400/6 СМ-250-200-400/6 СМ-250-200-400/6 | 75 75 75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КНС-2а | 250 250 | СД-250/22,5 СД-250/22,5 | 37 37 |
| КНС рембазы | 62,5 62,5 10 | СМ-100-65-200/4 СМ-100-65-200/4 ГНОМ 10/10 | 5,5 5,5 |
| КНС 813 объекта | 62,5 62,5 | СМ-100-65-200/4 СМ-100-65-200/4 ГНОМ «Малыш» | 5,5 5,5 |
| КНС-8 | 50 50 | ГНОМ ЦМФ 50/50 ГНОМ ЦМФ 50/50 |  |
| КНС ДОЦ | 16 16 | ГНОМ 16/16 ГНОМ 16/16 |  |

Характеристика очистных сооружений № 2

Очистные сооружения, расположенные в п. Екимовичи являются сооружениями биологической очистки и обрабатывают хозяйственно-бытовые сточные воды города Десногорска Смоленской области.

Сооружения введены в эксплуатацию в 1991 году.

Проектная производительность – 10000 м3.

В состав ОС № 2 входят следующие сооружения:

- приемная камера;

- решетки – 2 шт.;

- песколовки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 4 шт.;

- аэробные стабилизаторы – 4 шт.;

- аэротенки – 4 шт.;

- вторичные отстойники – 4 шт.;

- сооружения доочистки (барабанные сетки – 2 шт., фильтры с гравийной засыпкой – 4 шт.);

- контактные резервуары – 2 шт.;

- песковые площадки – 2 шт.;

- иловые площадки – 4 шт.;

- комплекс для производства гипохлорита натрия электролизным способом.

Сточные воды от КНС-6 по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру очистных сооружений.

Из приемной камеры сточные воды последовательно проходят по подводящему лотку через две решетки с размерами зазоров 16 и 10 мм, где задерживаются крупные загрязнения. Далее сточная вода подается в тангенциальную (не аэрируемую) песколовку с винтовым движением воды. При движении воды в песколовке со скоростью 0,23 м/с под действием гравитационных сил выпадают на дно в осадок минеральные частицы и песок крупностью 0,5-0,1 мм и весом более 1,6 г/см3.

Песколовки работают поочередно. Одна находится в работе, другая на техобслуживании. Осадок удаляется с помощью гидроэлеватора на песковые площадки. После песколовок сточная вода по водоизмерительному лотку попадает в блок емкостных сооружений, в первичные отстойники, где осаждается основная часть взвешенных веществ.

После осветления в первичных отстойниках сточные воды поступают в аэротенки, где смешиваются с активным илом, продуваются воздухом из воздуходувок в течение нескольких часов. Аэрация обеспечивает окисление органических веществ   сточных вод активным илом. Иловая смесь из аэротенков направляется во вторичные отстойники, где  происходит отделение активного ила от очищенной сточной воды. Часть активного ила из двух отстойников возвращается в аэротенки, избыток – в аэробные стабилизаторы. Также в аэробные стабилизаторы выпускается осадок из первичных отстойников. Аэробное сбраживание осадка представляет собой процесс с длительным периодом аэрации, в результате которого окисляются органические вещества, происходит минерализация, в результате чего уменьшается количество беззольного вещества на 30-40 % и значительно улучшаются водоотводящие свойства осадка. Из аэробных стабилизаторов осадок перекачивается на иловые площадки с последующим обезвоживанием.

После сооружений полной биологической очистки предусмотрена доочистка сточных вод на песчаных фильтрах производительностью 10 тыс. м3/сутки.

Сточная вода через КП-2 поступает на барабанные сетки, которые служат для предохранения фильтров от попадания в них крупных примесей, плавающих частиц и некоторых частей выносимого активного ила из двух отстойников. Осветленная вода, прошедшая барабанные сетки поступает в приемный резервуар совмещенный с резервуаром промывной воды и насосами перекачивается во входную камеру песчаных фильтров. Из входной камеры сточная вода распределяется по песчаным фильтрам.

После сооружения доочистки сточная вода попадает в контактные резервуары, где происходит обеззараживание сточной воды гипохлоритом натрия, который получают на месте в электролизной. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в р. Десну.

Осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод, подвергается обезвоживанию на иловых площадках. Через дренажи иловых площадок иловая вода отводится по дренажному трубопроводу в насосную станцию дренажных вод и перекачивается в приемную камеру блока емкостей. Обезвоженный осадок с иловых площадок вывозится на площадку компостирования для его обеззараживания.

Структурная схема водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Описание технологического цикла водоотведения Смоленской АЭС

Хозфекальные сточные воды от зданий и сооружений промплощадки САЭС 2-ой очереди и стройбазы самотеком поступают в приемный резервуар КНСп-2, откуда насосами перекачиваются по напорному коллектору на КНСп-1.

Хозфекальные сточные воды от зданий и сооружений промплощадки САЭС 1-ой очереди, бывшего УС САЭС, 1 ПЧ и гаража спецмашин в/ч 3678 поступают на КНСп-1 и далее насосами перекачиваются по напорным коллекторам на КНС-5.

Хозфекальные стоки от зданий станций технической воды и пожаротушения, ХОЯТ, ОРУ-750 поступают на КНСп-3 и далее насосами перекачиваются по напорным коллекторам на КНС-5.

Характеристика напорных хозфекальных коллекторов от КНСп-1 до КНС-5:

- год строительства – 1985;

- способ прокладки – подземный;

- материал труб – чугун;

- диаметр – Ду250;

- количество напорных коллекторов – 2;

- протяженность каждого коллектора – 3,1 км.

Характеристика насосных станций Смоленской АЭС приведена в таблице 27.

Таблица 27

Характеристика насосных станций Смоленской АЭС

| Наименование насосной станции | Производительность (м. куб/час) | Насосные агрегаты | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типоразмер | Количество, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНС-5 | 1060 | СМ-250-200-400/6 | 3 | 1982 |
| КНСп-1 | 600 | СМ-150-125-315/4 | 3 | 1985 |
| КНСп-2 | 375 | СМ-100-65-250/4 СМ-100-65-200/4 | 1 2 | 1989 |
| КНСп-3 | 325 | СМ-100-65-200/2 СД-100/40 | 1 2 | 1996 |

КНС-5 принимает хозфекальные стоки от промзоны САЭС и от города (от КНС-2) и перекачивает их на очистные сооружения хозфекальных стоков по трем коллекторам Ду400 мм.

Протяженность каждого коллектора до камер переключений КП-6, КП-7, КП-8, расположенных перед очистными сооружениями – 1200 м.

После камер переключений идет разделение коллекторов и потоков:

- от камеры КП-7 двумя коллекторами Ду350 мм сточные воды подаются на очистку в приемную камеру I-й очереди очистных сооружений. Протяженность одной нитки коллектора – 540 м. В работе одновременно находятся два коллектора;

- от камеры КП-8 двумя коллекторами Ду300 мм сточные воды подаются на очистку в приемную камеру II-й очереди очистных сооружений. Протяженность одной нитки коллектора – 542 м. В работе одновременно находятся два коллектора;

Очистные сооружения хозфекальных стоков имеют в своем составе две очереди, отличающиеся технологически и конструктивно.

Таблица 28

Информация об очередях очистных сооружений хозфекальных стоков

| Наименование очереди очистных сооружений | Год строительства | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I-я очередь | 1974 - 1982 | 1982 |
| II-я очередь | 1983 - 1986 | 1986 |

Суммарная производительность очистных сооружений по двум очередям:

- проектная – 14,2 тыс. м3/сутки;

- фактическая среднесуточная за 2013 год – 3,78 тыс. м3/сутки.

Выпуск очищенных сточных вод после очистки воды на двух очередях очистных сооружений хозфекальных стоков производится в водохранилище по общему выпуску № 1.

Принципиальная схема хозфекальной канализации приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная схема хозфекальной канализации.

Технологическая схема  I-й очереди очистных сооружений хозфекальных

стоков

Сточные воды с КНС-5 по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру, проходят ручную решетку и песколовки. В песколовках происходит выпадение песка и других минеральных примесей, а также задержание поступивших со сточными водами жиров и нефтепродуктов. Удаление песка из песколовок производится при помощи гидроэлеваторов на песковые площадки. В качестве рабочей жидкости для промывки песколовок используется вода из резервуара технической воды КНСс.н. (подается насосами НПП-3, НПП-4).

Из песколовок сточная вода поступает в первичные отстойники, где осаждается основная часть содержащихся в сточных водах взвешенных веществ. Осадок из первичных отстойников удаляется под гидростатическим напором в иловый колодец и далее самотеком поступает в резервуар-сборник осадка КНСс.н.

После осветления в первичных отстойниках сточные воды подаются на биологическую очистку – аэрофильтры, где активная биологическая пленка на поверхности щебня адсорбирует все органические вещества, поступающие со сточной жидкостью, питается ими и минерализует их.

Биопленка, выносимая с биологически очищенной водой из аэрофильтра, улавливается во вторичных отстойниках. Осадок из вторичных отстойников удаляется под гидростатическим напором в иловый колодец, после чего поступает в резервуар-сборник осадка КНСс.н.

Из вторичных отстойников очищенная вода направляется на станцию ультрафиолетового обеззараживания, где происходит обеззараживание стоков на установках дезинфекции воды (УДВ), после чего очищенные сточные воды сбрасываются через выпуск № 1 в водохранилище на р. Десна.

Осадки из первичных, вторичных отстойников, дренажные воды с песковых и иловых площадок, стоки собственной канализации поступают в резервуар-сборник осадка КНСс.н. и насосами ФН-1, ФН-2 перекачиваются в двухъярусные отстойники для уплотнения и сбраживания. Созревший осадок выпускается из двухъярусных отстойников для обезвоживания и подсушки на иловые площадки.

Принципиальная схема I-й очереди очистных сооружений хозфекальных стоков приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Принципиальная схема I-й очереди очистных сооружений хозфекальных стоков.

Технологическая схема  II-й очереди очистных сооружений хозфекальных

стоков

Сточные воды от КНС-5 по двум напорным коллекторам поступают в приемную камеру, проходят ручную решетку и песколовки.

В песколовках происходит выпадение песка и других минеральных примесей, а также задержание поступивших со сточными водами жиров и нефтепродуктов. Удаление песка из песколовок производится при помощи гидроэлеваторов на песковые площадки, откуда после просушки вывозится. Рабочая жидкость для промывки песколовок подается насосами НТВ, установленными в машинном зале производственно-вспомогательного здания.

Из песколовок сточная вода поступает в распределительный лоток блока емкостей, откуда она перераспределяется по четырем линиям-секциям, проходя в каждой линии последовательно первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, промежуточный резервуар.

Биологически очищенная вода после блока емкостей отводится на станцию доочистки, где последовательно проходит очистку от остаточных загрязнений на барабанных сетках и фильтрах.

Осадок из первичных отстойников и избыточный ил подлежат обработке в аэробных стабилизаторах, после чего перекачиваются насосами НСО, установленными в машинном зале производственно-вспомогательного здания (ПВЗ), на иловые площадки для обезвоживания и просушки.

После доочистки вода II-й очереди очистных сооружений хозфекальных стоков смешивается с очищенной водой I-й очереди очистных сооружений и обеззараживается на станции ультрафиолетового обеззараживания, после чего сбрасывается в водоем через выпуск № 1 (общий с очищенной водой I-й очереди).

Принципиальная схема II-й очереди очистных сооружений хозфекальных стоков приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Принципиальная схема II-й очереди очистных сооружений хозфекальных стоков.

Санаторий-профилакторий «Лесная поляна» оснащен локальной системой канализации.

Хозфекальные сточные воды от корпусов № 1-4, 6-8, столовой, хлораторной, насосной станции 2-го подъема, бытового помещения оперативного персонала санатория-профилактория «Лесная поляна» самотеком по сетям канализации поступают в канализационный колодец К-46 и далее на септики (С-1, С-2, С-3).

Хозфекальные сточные воды от электрической котельной санатория-профилактория «Лесная поляна» поступают в канализационный колодец К-47.

Из септиков и канализационного колодца К-47 сточные воды откачиваются илососом и вывозятся на очистные сооружения.

Объём хозфекальных стоков санатория-профилактория «Лесная поляна» на 2014 год планируется 13,187 тыс. м3.

1.3.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В 2007 году обществом с ограниченной ответственностью «Экология плюс» было проведено комплексное обследование состояния очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации № 2, расположенных в п. Екимовичи.

При проведении обследования дана оценка эффективности работы очистных сооружений. Работа сооружений доочистки признана неэффективной.

В результате обследования выявлено:

- не выполнена антикоррозийная обработка всех щитовых затворов, металлоконструкций, ограждений и трубопроводов, песколовок и блока емкостных сооружений;

- имеются небольшие разрушения поверхностного слоя бетонных монолитных сооружений (песколовок, лотков) и примыкания сборных бетонных конструкций;

- необходима замена системы аэрации в аэротенках, минерализаторах и подводящих лотках;

- не выровнена горизонтально по уровню водопереливная кромка во всех водосборных лотках;

- отсутствуют полупогружные доски;

- отсутствует система удаления осадка из контактных резервуаров;

- отсутствует барботаж (аэрация) в контактном резервуаре;

- устарела система доочистки, её работа неэффективна, вместо кварцевого песка применяется щебеночная загрузка;

-  заилен перепускной (аварийный) трубопровод вокруг камеры решеток;

- не установлены решетки, запорная арматура «кран-балка» в камере решеток.

1.3.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Стоки от микрорайонов I, III и части IV (≈50% через КНС 2А) коммунально-складской зоны, общежития и ВСО самотечным режимом поступают на КНС № 2, перекачивающую принимаемые стоки по 3-м напорным коллекторам диаметром 300 мм, проложенных в теле дамбы на КНС № 5. К этим же коллекторам подключены стоки с КНС рембазы.

Стоки с КНС № 5 и с территории САЭС, имеющей самостоятельную напорно-самотечную систему, в количестве 8-9 тыс. м3/сут., принимаются канализационными очистными сооружениями КОС № 1, расположенными за р. Сельчанкой.

Стоки микрорайонов II, VI и части IV, а при отключении КНС № 2А, всего микрорайона поступают в самотечный коллектор диаметром 500 мм и отводятся на КНС № 6. Стоки от микрорайона VIII самостоятельным самотечным коллектором отводятся на КНС № 6.

С КНС № 6 по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм стоки поступают на канализационные очистные сооружения КОС № 2, расположенные у пос. Екимовичи. Объем стоков, подлежащих очистке, составляет 8 тыс. м3/сут.

1.3.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

На всех очистных сооружениях имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений не производится.

1.3.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполняется на основании «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» (далее по тексту Инструкция), утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. N 378.

Канализационные сети города Десногорск выполнены из чугуна, железобетона, стали, керамики, асбестоцемента и полиэтилена.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические - 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

- асбестоцементные – 30 лет.

Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

Общий износ канализационных коллекторов и прочих сооружений на данный момент составляет 62 %. Большая часть канализационных сетей не подвергалась реконструкции в течение срока эксплуатации, в связи с чем можно сделать вывод о том, что часть оборудования исчерпала свой ресурс, а оставшаяся исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы.

В настоящее время для эффективного функционирования системы водоотведения, повышения надежности, необходимо проведение комплексных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации основного производственного оборудования водоотведения.

1.3.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области представляет собой систему инженерных сооружений, надежная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

В условиях необходимости экономии воды и сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Помимо действующей схемы имеется схема резервирования (переброски) стоков от КНС-1 на КНС-2 и от 4-го мкр-на через КНС-2а на КНС-2.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети, износ которой на данный момент составляет 62 %. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции.

Поэтому необходимо предусмотреть реконструкцию существующих канализационных насосных станций и строительство новых, согласно предложенному плану развития.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение

безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечивается устойчивая работа данной системы.

1.3.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» МО «город Десногорск» Смоленской области выдано Росприроднадзором по Смоленской области разрешение СМ-в 02 № 0117 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду по выпуску № 1 на срок до 19.03.2015 г.

Контроль за сбросами загрязняющих веществ осуществляется аккредитованной лабораторией филиала ЦЛАТИ по Смоленской области.

Результаты количественного химического анализа сточной (природной) воды по выпуску № 1 от 05.11.2014 г. приведены в таблице 29.

Таблица 29

Результаты количественного химического анализа сточной (природной) воды

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Результаты анализов с учетом погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,750 | 25,0±5,0 |
| 2 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,055 | 0,213±0,074 |
| 3 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,409 | 10,3±2,21 |
| 4 | Азот нитратов | мг/дм3 | 9,210 | 11,1±2,4 |
| 5 | Азот нитритов | мг/дм3 | 0,117 | 0,742±0,103 |
| 6 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,200 | 3,33±0,40 |
| 7 | Железо общее | мг/дм3 | 0,100 | 0,107±0,025 |
| 8 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000,0 | 242±22 |
| 9 | Медь | мг/дм3 | 0,001 | <0,001 |
| 10 | Марганец | мг/дм3 | 0,010 | 0,042±0,008 |
| 11 | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 | 0,086±0,015 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,010 | 0,097±0,019 |
| 13 | Хром 6+ | мг/дм3 | 0,020 | <0,01 |
| 14 | Хром 3+ | мг/дм3 | 0,070 | <0,01 |
| 15 | Никель | мг/дм3 | 0,010 | <0,005 |
| 16 | Кадмий | мг/дм3 | 0,005 | <0,001 |
| 17 | Свинец | мг/дм3 | 0,006 | <0,002 |
| 18 | Фенол | мг/дм3 | 0,001 | <0,0005 |

По результатам анализов по взвешенным веществам, нефтепродуктам,  азоту аммонийному, азоту нитритов, азоту нитратов, фосфору фосфатов, марганцу, алюминию и цинку наблюдаются превышения допустимых концентраций на выпуске № 1.

Для филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» утверждены нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) и выдано Росприроднадзором по Смоленской области разрешение СМ-в 02 № 0037 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду на срок до 19.03.2015 г.

Контроль за сбросами загрязняющих веществ осуществляется аккредитованной водно-химической лабораторией цеха обеспечивающих систем филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».

Результаты анализов сточных вод по выпускам № 1, 2, 3 за 2013 год приведены в таблицах 30-32.

Таблица 30

Результаты анализов сточных вод выпуска № 1 за 2013 год по месяцам

| №п/п | Наименова-ние загрязняю-щего вещества | Ед. изме-рения | Допустимая концентра-ция загрязняю-щего вещества на выпуске | Ян-варь | Фев-раль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,468 | 6,9 | 7,6 | 6,7 | 6,8 | 9,1 | 6,4 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 345,225 | 314,5 | 323,0 | 298,8 | 243,3 | 403,7 | 311,7 |
| 3 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 2,203 | 4,92 | 5,37 | 4,74 | 3,93 | 4,35 | 5,01 |
| 4 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 1,126 | 8,24 | 8,42 | 7,67 | 6,48 | 7,06 | 8,21 |
| 5 | Азот нитритов | мг/дм3 | 0,069 | 0,190 | 0,173 | 0,184 | 0,155 | 0,172 | 0,189 |
| 6 | Азот нитратов | мг/дм3 | 10,07 | 14,48 | 12,86 | 15,30 | 12,57 | 13,16 | 12,27 |
| 7 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | 28,51 | 30,48 | 31,47 | 25,26 | 26,44 | 27,03 |
| 8 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 4,77 | 4,08 | 4,07 | 5,05 | 4,32 | 4,02 |
| 9 | Синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ) | мг/дм3 | 0,512 | 0,479 | 0,389 | 0,424 | 0,361 | 0,469 | 0,497 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,099 | 0,098 | 0,128 | 0,111 | 0,160 | 0,144 | 0,111 |
| 11 | Железо общее | мг/дм3 | 0,246 | 0,259 | 0,263 | 0,327 | 0,335 | 0,382 | 0,306 |
| 12 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 30,859 | 22,87 | 16,13 | 14,46 | 11,41 | 16,03 | 14,68 |

| №п/п | Наименова-ние загрязняю-щего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентра-ция загрязняю-щего вещества на выпуске | Июль | Ав-густ | Сен-тябрь | Ок-тябрь | Но-ябрь | Де-кабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,468 | 6,4 | 6,9 | 5,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 345,225 | 190,2 | 311,3 | 238,2 | 261,3 | 261,3 | 266,3 |
| 3 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 2,203 | 4,67 | 3,89 | 4,69 | 4,35 | 4,35 | 3,54 |
| 4 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 1,126 | 6,39 | 7,88 | 7,39 | 7,09 | 5,08 | 5,58 |
| 5 | Азот нитритов | мг/дм3 | 0,069 | 0,179 | 0,177 | 0,215 | 0,182 | 0,182 | 0,181 |
| 6 | Азот нитратов | мг/дм3 | 10,07 | 10,30 | 11,98 | 5,51 | 13,32 | 13,32 | 12,84 |
| 7 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | 23,25 | 19,65 | 22,16 | 23,42 | 23,42 | 17,81 |
| 8 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 3,92 | 4,71 | 4,21 | 4,95 | 4,95 | 3,69 |
| 9 | Синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ) | мг/дм3 | 0,512 | 0,550 | 0,301 | 0,326 | 0,393 | 0,393 | 0,347 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,099 | 0,132 | 0,062 | 0,072 | 0,092 | 0,092 | 0,132 |
| 11 | Железо общее | мг/дм3 | 0,246 | 0,374 | 0,152 | 0,338 | 0,351 | 0,351 | 0,382 |
| 12 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 30,859 | 16,58 | 19,89 | 16,48 | 15,89 | 15,89 | 16,63 |

По результатам анализов по всем основным загрязняющим веществам, кроме хлорид-иона и сульфат-иона, периодически наблюдаются превышения допустимых концентраций на выпуске № 1.

Таблица 31

Результаты анализов сточных вод выпуска № 2 за 2013 год по месяцам

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,24 | 4,2 | 6,1 | 4,9 | 5,3 | 8,7 | 4,1 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 2,0 | 2,89 | 2,46 | 2,67 | 2,06 | 2,4 |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,090 | 0,042 | 0,046 | 0,033 | 0,079 | 0,060 | 0,053 |

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,24 | 6,3 | 7,7 | 4,3 | 4,7 | 5,8 | 8,6 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 2,24 | 2,64 | 1,72 | 2,87 | 2,19 | 2,0 |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,090 | 0,064 | 0,059 | 0,072 | 0,047 | 0,131 | 0,182 |

По результатам анализов по всем загрязняющим веществам периодически наблюдаются превышения допустимых концентраций на выпуске № 2.

Таблица 32

Результаты анализов сточных вод выпуска № 3 за 2013 год по месяцам

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,718 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 4,6 | 3,5 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 2,3 | 2,46 | 1,73 | 2,59 | 2,19 | 2,49 |
| 3 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 73,726 | 52,24 | 29,71 | 21,31 | 22,66 | 11,96 | 34,08 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,091 | 0,07 | 0,082 | 0,095 | 0,084 | 0,067 | 0,057 |
| 5 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | менее 10 | 22,52 | 31,25 | 22,83 | 12,79 | 13,59 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,277 | 0,115 | 0,267 | 0,252 | 0,226 | 0,260 | 0,236 |

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,718 | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 3,1 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 1,88 | 1,66 | 1,76 | 1,86 | 1,29 | 1,1 |
| 3 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 73,726 | 17,61 | 35,91 | 28,3 | 16,21 | 36,39 | 31,57 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,091 | 0,076 | 0,028 | 0,057 | 0,067 | 0,085 | 0,102 |
| 5 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | 13,06 | 10,95 | 13,02 | менее 10 | 17,58 | 13,59 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,277 | 0,238 | 0,130 | 0,236 | 0,223 | 0,248 | 0,236 |

По результатам анализов по взвешенным веществам в сентябре и нефтепродуктам в марте, декабре наблюдаются превышения допустимых концентраций на выпуске № 3.

Последние результаты анализов сточных вод по выпускам № 1, 2, 3 за октябрь 2014 года приведены в таблицах 33-35.

Таблица 33

Результаты анализов сточных вод выпуска № 1 за октябрь 2014 года

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Концентрация загрязняющего вещества на выпуске по анализам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,468 | 5,5 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 345,225 | 237,7 |
| 3 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 2,203 | 4,14 |
| 4 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 1,126 | 7,79 |
| 5 | Азот нитритов | мг/дм3 | 0,069 | 0,190 |
| 6 | Азот нитратов | мг/дм3 | 10,07 | 14,24 |
| 7 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | 28,16 |
| 8 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 4,42 |
| 9 | Синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ) | мг/дм3 | 0,512 | 0,319 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,099 | 0,082 |
| 11 | Железо общее | мг/дм3 | 0,246 | 0,261 |
| 12 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 30,859 | 16,05 |

По результатам анализов по азоту аммонийному, фосфат-иону, азоту нитритов, азоту нитратов, БПКполн., железу общему наблюдаются превышения допустимых концентраций на выпуске № 1.

Таблица 34

Результаты анализов сточных вод выпуска № 2 за октябрь 2014 года

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Концентрация загрязняющего вещества на выпуске по анализам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,24 | 5,1 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 1,6 |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,090 | 0,125 |

По результатам анализов по нефтепродуктам наблюдается превышение допустимой концентрации на выпуске № 2.

Таблица 35

Результаты анализов сточных вод выпуска № 3 за октябрь 2014 года

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске | Концентрация загрязняющего вещества на выпуске по анализам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,718 | 3,7 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | мгО2/ дм3 | 2,66 | 2,09 |
| 3 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 73,726 | 28,89 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,091 | 0,018 |
| 5 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | 10,32 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,277 | 0,215 |

По результатам анализов превышений допустимых концентраций на выпуске № 3 нет.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существующие очистные сооружения Смоленской АЭС не обеспечивают очистку сточных вод до установленных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.

1.3.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Зоны существующего и планируемого водоотведения представлены на схеме.

Нанесены зоны, охваченные централизованной системой водоотведения, на данный момент, и зоны, планируемые к подключению к централизованной системе канализации, в рамках данного проекта.

1.3.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.

Основными проблемами системы водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области являются:

- существующие очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до установленных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты;

- истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах;

- существующая канализация состоит из различных материалов (ж/б труб, чугунных, асбестовых, стальных, п/э и т.д.), это говорит о том, что скорее всего существует большая инфильтрация и эксфильтрация из-за разгерметизации стыков. Диаметры трубопроводов очень разнятся (от 90мм до 800 мм), а значит, маловероятно, что строительство велось основываясь на гидравлические расчёты.

## 1.4 Основные характеристики системы дождевой канализации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

1.4.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод ливневой канализации на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и деление территории на эксплуатационные зоны.

В настоящее время в городе существует достаточно развитая система дождевой канализации, которая охватывает микрорайоны I, II, III, IV, V, VI, VIII. Водоотвод с территории города осуществляется сетью дождевой канализации общей протяженностью 19643,29 м и диаметром от 80 мм до 2000 мм. Поверхностные стоки без очистки сбрасываются на рельеф и далее поступают в р. Десна.

Протяженность сетей дождевой канализации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области приведена в таблице 36.

Таблица 36

Протяженность сетей дождевой канализации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

| Диаметр, мм | Протяженность по микрорайонам, м | Итого: |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VIII | КСЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ø 80 | - | - | - | 67,7 | - | - | - | - | 67,7 |
| Ø 100 | - | - | - | - | - | 44,0 | - | - | 44,0 |
| Ø 150 | 28,6 | 258,6 | 85,2 | 136,9 | - | 564,0 | - | - | 1073,3 |
| Ø 200 | 270,19 | 384,8 | 130,9 | 626,2 | - | 577,0 | - | - | 1989,09 |
| Ø 300 | 747,2 | - | 1287,6 | 188,8 | 16,5 | 488,8 | - | 1326,5 | 4055,4 |
| Ø 400 | - | 1577,4 | 1434,3 | 221,5 | - | 515,0 | - | - | 3748,2 |
| Ø 500 | 2003,5 | - | 154,7 | - | 324,0 | 940,2 | - | - | 3422,4 |
| Ø 600 | - | - | - | - | - | - | 408,0 | - | 408,0 |
| Ø 800 | 63,0 | - | 1148,3 | 548,2 | - | - | - | - | 1759,5 |
| Ø 1000 | 327,5 | 634,5 | - | - | - | - | - | - | 962,0 |
| Ø 1500 | - | - | - | 758,7 | - | 315,0 | - | - | 1073,7 |
| Ø 2000 | - | - | - | 1040,0 | - | - | - | - | 1040,0 |
| Всего: | 3439,99 | 2855,3 | 4241,0 | 3588,0 | 340,5 | 3444 | 408,0 | 1326,5 | 19643,29 |

Количество колодцев – 429 шт.

Количество дождеприемников – 254 шт.

Существующая система дождевой канализации не решает проблем по обеспечению должного уровня благоустройства городской территории. Дождевая канализация работает плохо из-за малых диаметров труб, водостоки забиваются, в результате чего дождевые воды не удаляются своевременно с территорий микрорайонов. Быстрому отводу дождевых вод также препятствует неправильная вертикальная планировка улиц и проездов: отметки проезжих частей улиц и дождеприемных решеток располагаются выше проектных отметок тротуаров и территории микрорайонов.

Отсутствие эффективного поверхностного водоотвода под воздействием природно-техногенных факторов является одной из причин усиления динамики подтопления.

Острой проблемой на рассматриваемой территории является загрязнение водных объектов неочищенным поверхностным стоком, возникающее в результате сброса неочищенного стока не только с селитебной территории, но и с большей части промышленной зоны.

Вдоль водоохранной зоны и в самой водоохраной зоне водохранилища расположены предприятия и гаражи. Поверхностный сток с территорий данных предприятий сбрасывается в водохранилище без очистки, что приводит к повышенному содержанию загрязняющих веществ в воде.

Описание технологического цикла водоотведения ливневых стоков

Смоленской АЭС

Ливневые сточные воды с территорий промплощадки САЭС и промплощадки стройбазы самотеком поступают на канализационную насосную станцию КНСп-1дв, В  самотечный коллектор ливневой канализации промплощадки поступает также вода от станции откачки дренажных вод (СОДВ). Канализационная насосная станция КНСп-1дв обеспечивает перекачку всех ливневых сточных вод на очистные сооружения дождевых и промышленных вод производительностью 24 тыс. м3/сут. После очистки на очистных сооружениях сброс воды производится в р. Гнездна по выпуску № 3.

Принципиальная схема ливневой канализации приведена Смоленской АЭС на рисунке 5.

Технологическая схема  очистных сооружений дождевых и промышленных вод Смоленской АЭС

Ливневые сточные воды поступают по двум напорным коллекторам от КНСп-1дв в приемную камеру, проходят песколовки.

В песколовках происходит выпадение песка и других минеральных примесей, а также задержание поступивших со сточными водами нефтепродуктов. Удаление песка из песколовок производится при помощи гидроэлеваторов на песковые площадки, откуда после просушки вывозится (рабочая жидкость для промывки песколовок подается насосами НТВ, установленными в канализационной насосной станции собственных нужд).

Из песколовок вода поступает в распределительный лоток, откуда она перераспределяется по четырем линиям-секциям, проходя в каждой линии горизонтальный отстойник со встроенным в него фильтром доочистки.

Осадок из отстойников удаляется скребковыми механизмами в иловый приямок, откуда гидроэлеваторами откачивается на иловые площадки для обезвоживания и просушки.

На фильтрах доочистки происходит дополнительная очистка воды от содержащихся в ней нефтепродуктов за счет их задержания на фильтрующем материале типа «ФРКН».

После фильтров очищенная вода из сборного лотка поступает в камеры и далее по трубопроводу очищенной воды на сброс в водохранилище.

В КНС собственных нужд установлены:

- два насоса технической воды (НТВ) для подачи воды на промывку песколовок и на взмучивание осадка в отстойниках;

- дренажный насос «Гном» для откачки воды из дренажного приямка машинного отделения.

Учет количества ливневых сточных вод ведется по показаниям счетчиков моточасов насосного оборудования канализационной насосной станции дождевых и промышленных вод (КНСп-1дв).

Принципиальная схема очистных сооружений дождевых и промышленных вод Смоленской АЭС приведена на рисунке 6.

Рис. 5. Принципиальная схема ливневой канализации Смоленской АЭС.

Рис. 6. Принципиальная схема очистных сооружений дождевых и промышленных вод Смоленской АЭС.

1.4.2. Описание существующих очистных сооружений ливневой канализации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Централизованные очистные сооружений ливневой канализации в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области отсутствуют. Имеются очистные сооружения дождевых и промышленных вод, установленные на Смоленской АЭС.

1.4.3. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод ливневой канализации.

В связи с отсутствием очистных сооружений ливневой канализации в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области, утилизация и захоронение отходов не производится.

1.4.4. Описание состояния и функционирования коллекторов и сетей ливневой канализации, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод.

Дождевая канализация работает плохо, изношены конструкции смотровых колодцев и ливнеприёмников, многие коллекторы и колодцы засорены мусором и илом. Эти факторы, в свою очередь, повлекли за собой снижение пропускной способности коллекторов и эффективности работы системы в целом, что регулярно в период паводка и обильных дождей приводит к затоплению дорог на сложных участках. Быстрому отводу дождевых вод также препятствует неправильная вертикальная планировка улиц и проездов: отметки проезжих частей улиц и дождеприемных решеток располагаются выше проектных отметок тротуаров и территории микрорайонов.

В настоящее время для эффективного функционирования системы ливневой канализации, повышения надежности, необходимо проведение комплексных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации основного производственного оборудования.

Наличие очистных сооружений ливневых вод на территории САЭС не решает проблемы очистки поверхностного стока с данной территории, т.к. эффективность очистки очень низка. Необходимо повысить эффективность очистки до 96-98%.

1.4.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем ливневой канализации и их управляемости.

Проблема отведения дренажных и ливневых вод с благоустройством и застройкой города будет проявляться всё острее и острее, если не будет правильно организовано отведение дренажных и ливневых вод, будет происходить подъём грунтовых вод, некоторые территории будут подтапливаться. Фундаменты домов также могут разрушаться.

Поэтому особое внимание необходимо уделить реконструкции и модернизации системы ливневой канализации.

1.4.6. Оценка воздействия централизованных систем ливневой канализации на окружающую среду.

Так как на данный момент город Десногорск не имеет очистных сооружений ливневой канализации, все стоки поступают через прямые выпуски, а также сомотеком, через природный рельеф в водные объекты.

Это, естественно, оказывает значительное вредное воздействие на водные объекты. Данная схема работы не соответствует требуемым нормативам качества сточных вод.

На первую очередь генерального плана предусматривается обязательная ликвидация прямых выпусков неочищенных ливневых вод. Предусматривается отвод стоков ливневой канализации на локальные очистные сооружения.

## 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск»

В настоящее время источником водоснабжения объектов муниципального образования «город Десногорск» являются местные подземные воды.

Ниже в таблицах приведены производственная программа филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» в сфере водоснабжения на 2014 год и производственная программа МУП «Комбинат коммунальных предприятий» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Таблица 37

Производственная программа филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» в сфере водоснабжения. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения на 2014 год.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя на 2014 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 5000,572 |
| 2. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 3649,070 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 5000,572 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 4962,414 |
| 5. | Объем потерь | тыс.м3 | 0,0 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 1313,345 |
| 7.1. | населению | тыс.м3 |  |
| 7.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 |  |
| 7.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 1313,345 |

Согласно приведенным выше данным потери воды отсутствуют, потребление воды на собственные нужды составляет 3649,070 тыс.м3. Основным потребителем воды являются МУП «ККП» и объекты САЭС.

Расчет тарифа на питьевую воду (подъем и очистка воды) филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» с 01.02.2014 г представлен в следующей таблице.

Таблица 38

Расчет тарифа на питьевую воду (подъем и очистка воды) филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» с 01.02.2014 г

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Прогноз 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Доля отнесения затрат на сторонних потребителей |
| I. | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 13429 | 3554 |
| 2. | Отчисления от ФОТ | тыс.руб. | 3942 | 1043 |
| 3. | Амортизация | тыс.руб. | 6598 | 1746 |
| 4. | Электроэнергия | тыс.руб. | 25898 | 6854 |
| 5. | Услуги автотранспорта | тыс.руб. | 2688 | 706 |
| 6. | Расходы на материалы | тыс.руб. | 3939 | 1042 |
| 7. | Расходы на ремонт | тыс.руб. | 6732 | 1782 |
| 8. | Работы производственного характера | тыс.руб. | 4894 | 1295 |
| 9. | Спецпитание | тыс.руб. | 13 | 3 |
| 10. | Налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 11. | Страхование (в пределах норматива) | тыс.руб. | 1467 | 368 |
| 12. | Налоги (плата за воду) | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 13. | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 14. | Арендные платежи | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 15. | Прочие расходы | тыс.руб. | 6512 | 1723 |
| 16. | Общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 8339 | 2207 |
| 17. | Управленческие расходы | тыс.руб. | 2371 | 628 |
|  | Итого производственные расходы | тыс.руб. | 86848 | 22983 |
|  | Себестоимость 1 м3 | руб./м3 | 17,50 | 17,50 |
| II | Плановые накопления, направленные на реализацию мероприятий по эффективности производства и реконструкции | тыс.руб. |  | 0 |
| III | Тариф 1 м3 (без НДС) | руб./м3 |  | 17,50 |
| IV | Объем питьевой воды | тыс.м3 | 4962,410 | 1313,345 |

Рис. 7  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основную часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном случае составляют:

- Электроэнергия – 29 %,

- Зарплата на оплату труда – 14 %,

- Общепроизводственные расходы – 9 %,

- Амортизация – 8 %,

- Прочие расходы – 8 %,

- Расходы на ремонт – 8 %.

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Комбинат коммунальных предприятий» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Таблица 39

Производственная программа МУП «Комбинат коммунальных предприятий» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 0,0 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 1288,892 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 1288,892 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,0 |
| 6. | Объем потерь | тыс.м3 | 0,0 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 1,082 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 1287,810 |
| 8.1. | населению | тыс.м3 | 1085,910 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 94,837 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 107,063 |

Рис. 8. Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным основным потребителем воды является население – 85 %.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Комбинат коммунальных предприятий» представлены в следующей таблице.

Таблица 40

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Комбинат коммунальных предприятий» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12. 2014

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 631,94 |
| 2. | Покупная вода | тыс.руб. | 22239,83 |
| 3. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 2766,42 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 647,10 |
| 5. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 343,20 |
| 6. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 842,20 |
| 7. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 2247,98 |
| 8. | Материалы | тыс.руб. | 561,58 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 527,82 |
| 10. | Налоги | тыс.руб. | 235,00 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 31043,08 |
| 12. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 13. | Объем финансовых потребностей - всего | тыс.руб. | 31043,08 |
| 14. | Объем пропущенной воды | тыс.м3 | 1288,89 |

Рис. 9.  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Покупная вода – 72 %,

- Расходы на ГСМ – 9 %,

- Ремонт и техническое обслуживание – 7 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Комбинат коммунальных предприятий» на 2014 г.

Таблица 41

Тариф на холодную воду для МУП «Комбинат коммунальных предприятий» на 2014 г

| Наименование услуг | Размер тарифа (с НДС), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 28,08 28,08 | 28,76 28,76 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях для населения города Десногорска Смоленской области приведены в следующей таблице.

Таблица 42

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях для населения города Десногорска Смоленской области

| Наименование | Водоснабжение, кубических метров на человека в месяц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Степень благоустройства многоквартирных жилых домов |
| 1.1. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение с ваннами длиной от 1500 мм до 1700 мм, оборудованными душем, в том числе: | 8,82 |
| - холодное водоснабжение | 5,17 |
| - горячее водоснабжение | 3,65 |
| 1.2. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, общие душевые (общежитие), в том числе: | 2,93 |
| - холодное водоснабжение | 1,74 |
| - горячее водоснабжение | 1,19 |
| 1.3. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, общие кухни с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания (общежитие), в том числе: | 6,23 |
| - холодное водоснабжение | 3,95 |
| - горячее водоснабжение | 2,28 |
| 1.4. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, общие кухни, душ на каждом этаже (при всех жилых комнатах) в домах комнатного типа, в том числе: | 3,23 |
| - холодное водоснабжение | 1,43 |
| - горячее водоснабжение | 1,80 |
| 1.5. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна с душем на блок, одну или несколько комнат в домах комнатного типа, в том числе: | 7,5 |
| - холодное водоснабжение | 4,34 |
| - горячее водоснабжение | 3,16 |
| 1.6. Холодное водоснабжение, централизованная канализации, централизованное горячее водоснабжение, поддон с душем, душевая кабина на блок, одну или несколько комнат в домах комнатного типа, в том числе: | 5,81 |
| - холодное водоснабжение | 3,25 |
| - горячее водоснабжение | 2,56 |
| 1.7. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, без ванны и душа в домах комнатного типа, в том числе: | 2,47 |
| - холодное водоснабжение | 0,98 |
| - горячее водоснабжение | 1,49 |
| 1.8. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение в жилых домах коттеджного типа, в том числе: | 10,95 |
| - холодное водоснабжение | 7,28 |
| - горячее водоснабжение | 3,67 |
| 2. Прочее |  |
| 2.1. Бани в личном пользовании: - не подключенные к центральной системе водоснабжения; - подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,22 0,43 |

Согласно производственной программе МУП «Комбинат коммунальных предприятий» объем реализации услуг, в том числе по потребителям составляет:

- Население – 1085910,0 куб.м.

- Бюджетные организации – 94837,0 куб.м.

- Организации – 107063,0 куб.м.

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Таблица 43

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды САЭС г. Десногорска

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Производительность насоса м3/час | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 / Кспр | Планируемый Экспертным Советом объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Принят Департаментом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОДЪЕМ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаховский водозабор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 59,5 | 16 | 0,58 | 0,83 | 68,765 | 22,467 |
| 2 | Скважина № 1а | ЭЦВ 8-40-160 | 46 | 82,25 | 32 | 0,59 | 0,6 | 153,072 | 41,676 |
| 3 | Скважина № 3 | ЭЦВ 10-63-180 | 84 | 44,7 | 45 | 0,59 | 0,6 | 849,333 | 188,294 |
| 4 | Скважина № 7 | ЭЦВ 8-25-150 | 37 | 62,75 | 16 | 0,57 | 0,6 | 60,204 | 18,031 |
| 5 | Скважина № 9 | ЭЦВ 8-40-180 | 58 | 43 | 32 | 0,59 | 0,6 | 13,558 | 3,955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1144,932 | 274,422 |
| Генинский водозабор |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скважина № 1 | ЭЦВ 10-63-150 | 97,3 | 44,1 | 45 | 0,59 | 0,6 | 364,155 | 99,977 |
| 7 | Скважина № 2 | ЭЦВ 10-63-150 | 87,1 | 45,4 | 45 | 0,59 | 0,68 | 492,740 | 94,696 |
| 8 | Скважина № 3 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 47,9 | 32 | 0,59 | 0,68 | 377,395 | 69,939 |
| 9 | Скважина № 4 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 43,2 | 32 | 0,59 | 0,68 | 353,696 | 64,333 |
| 10 | Скважина № 5 | ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 49,22 | 45 | 0,59 | 0,68 | 287,359 | 51,281 |
| 11 | Скважина № 6 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 47,83333 | 32 | 0,59 | 0,68 | 23,693 | 3,822 |
| 12 | Скважина № 7 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 48,66667 | 32 | 0,59 | 0,68 | 30,218 | 5,497 |
| 13 | Скважина № 29 | ЭЦВ 8-40-180 | 60,3 | 38,5 | 32 | 0,59 | 0,6 | 106,774 | 30,047 |
| 14 | Скважина № 33 | ЭЦВ 10-63-150 | 64,4 | 41,8 | 45 | 0,59 | 0,6 | 488,408 | 147,500 |
| 15 | Скважина № 57 | ЭЦВ 10-63-150 | 55,4 | 50 | 32 | 0,59 | 0,68 | 144,619 | 28,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,056 | 595,381 |
| Хомутовский водозабор |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Скважина № 2 | ЭЦВ 8-25-150 | 37,3 | 74,38 | 16 | 0,59 | 0,6 | 180,260 | 63,669 |
| 17 | Скважина № 3 | ЭЦВ 8-25-150 | 18,8 | 85,33 | 16 | 0,59 | 0,6 | 174,508 | 71,579 |
| 18 | Скважина № 4 | ЭЦВ 8-25-150 | 31,3 | 89,9 | 16 | 0,59 | 0,6 | 154,077 | 68,916 |
| 19 | Скважина № 5 | ЭЦВ 8-25-150 | 29,3 | 97,6 | 16 | 0,59 | 0,6 | 229,992 | 112,711 |
| 20 | Скважина № 6 | ЭЦВ 8-25-150 | 34,3 | 81,8 | 16 | 0,59 | 0,6 | 140,468 | 67,746 |
| 21 | Скважина № 7 | ЭЦВ 8-25-150 | 28,8 | 88 | 16 | 0,59 | 0,6 | 165,455 | 74,005 |
| 22 | Скважина № 8 | ЭЦВ 8-25-150 | 30,6 | 95 | 16 | 0,59 | 0,6 | 141,822 | 70,606 |
| 23 | Скважина № 9 | ЭЦВ 8-40-180 | 22,1 | 89 | 16 | 0,59 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1186,582 | 529,233 |
| ИТОГО 1 |  |  |  |  |  | 5000,570 | 1399,036 |
| 2. ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НХПВ 1Д 630-90 4 шт. |  | 630 | 90 | 88 | 0,68 | 1 |  | 1534,190 |
|  | НДРВ К 20/18 2 шт. |  | 20 | 18 | 2,2 | 0,77 | 0,8 |  | 5,900 |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор |  |  |  | 7,5 | 0,75 | 1 |  | 0,084 |
|  | Сварочный аппарат |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 0,029 |
|  | Освещение |  |  |  | 17,5 |  | 1 |  | 0,082 |
|  | Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КФК-2 |  |  |  | 0,1 |  | 1 |  | 32,661 |
|  | Эл. Плита (2 шт.) |  |  |  | 15,2 |  | 1 |  | 0,107 |
|  | Дисцилятор |  |  |  | 18 |  | 1 |  | 0,017 |
|  | Шкаф сушильный (2 шт.) |  |  |  | 3,2 |  | 0,75 |  | 1,626 |
|  | Холодильник |  |  |  | 0,3 |  | 0,75 |  | 31,928 |
|  | Термостат |  |  |  | 0,3 |  | 1 |  | 6,353 |
|  | Ионометр |  |  |  | 0,02 |  | 1 |  | 20,392 |
|  | Весы (2 шт.) |  |  |  | 0,04 |  | 1 |  | 20,420 |
|  | Флюорат |  |  |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,041 |
|  | Сушка лабораторная |  |  |  | 0,25 |  | 1 |  | 1,631 |
|  | Баня лабораторная |  |  |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,454 |
|  | Ионометр |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0,408 |
|  | Станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос НОВ 200Д90 (3 шт.) |  |  |  | 75 | 0,75 | 1 |  | 1492,738 |
|  | Насос НПВ 300Д90 (2 шт.) |  |  |  | 75 | 0,75 | 1 |  | 9,542 |
|  | Насос НДРВ К 20/18 (2 шт.) |  |  |  | 1,5 | 0,75 | 1 |  | 2,488 |
|  | Флораторная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос ВВН-1-1,5 |  |  |  | 5,5 | 0,8 | 1 |  | 19,756 |
|  | Компрессор ВВ |  |  |  | 7,5 | 0,15 | 1 |  | 2,624 |
|  | Установка обеззараживания УФИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УВД-144-10В-500Б |  |  |  | 14 | 0,93 | 1 |  | 213,001 |
|  | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47,7 |  | 1 |  | 223,491 |
|  | ИТОГО 2 |  |  |  |  |  |  | 3619,964 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5019,000 |

Таблица 44

Расчет расхода электрической энергии на транспортировку воды МУП «ККП» г. Десногорска

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расчет Экспертного совета расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Бойлерные 1 мкр. д. 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос К-20/30 №1 | 4 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 11,700 | 13,349 |
| 2 | Насос К-20/30 №2 | 4 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 11,700 | 13,349 |
| 3 | Насос К-20/30 №3 | 4 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 11,700 | 13,349 |
|  | Бойлерные 2 мкр. д. 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Насос К-45/55 №1 | 13 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 38,000 | 43,383 |
| 5 | Насос К-45/55 №2 | 13 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 38,000 | 43,383 |
| 6 | Насос К-45/55 №3 | 13 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 38,000 | 43,383 |
|  | Бойлерные 3 мкр. д. 10,11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Насос К-20/30 №1 | 4,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 13,100 | 15,017 |
| 8 | Насос К-20/30 №2 | 7,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 25,029 |
| 9 | Насос К-20/30 №3 | 4,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 13,100 | 15,017 |
|  | Бойлерные 3 мкр. д. 16,16а,16б |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Насос К-45/30 №1 | 7,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 25,029 |
| 11 | Насос К-80/65/160 №2 | 7,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 25,029 |
| 12 | Насос К-20/30 №3 | 4,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 13,100 | 15,017 |
|  | Бойлерные 3 мкр. д. 1,1а,1б |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Насос К-20/30 №1 | 10,5 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 30,700 | 35,040 |
| 14 | Насос К-20/30 №2 | 15 | 0,7 | 0,8 | 2920 | 43,800 | 50,057 |
| 15 | Насос К-20/30 №3 | 7,5 | 0,78 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 22,462 |
| 16 | Насос К-20/30 №4 | 10,5 | 0,78 | 0,8 | 0 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бойлерные 4 мкр. д.6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Насос К-80/50/200 №1 | 7,5 | 0,68 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 25,765 |
| 18 | Насос К-80/50/200 №2 | 7,5 | 0,68 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 25,765 |
| 19 | Насос К-80/50/160 №3 | 7,5 | 0,68 | 0,8 | 2920 | 21,900 | 25,765 |
|  | Павильон учета холодной воды |  |  |
|  | ПЭТ-1(для обогрева) | 2 |  |  | 4320 | 8,600 | 8,640 |
| Итого: | 424,800 | 483,824 |

Таблица 45

Расчет расхода электроэнергии на отопление МУП «ККП» г. Десногорска

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,05 | 10 |  | 4320 |  |  | 8,64 |
| Итого |  |  | 8,64 |

Таблица 46

Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению для МУП «ККП»

г. Десногорск

|  | Расход электроэнергии. тыс.кВт*ч/год |
| --- | --- |
| Подъем, тыс. кВтч/год |  |
| Транспортировка ПВ, тыс. кВтч/год | 353,67 |
| Вспомогательное оборудование тыс.кВтч/год |  |
| Освещение, тыс. кВтч/год |  |
| Отопление, тыс. кВтч/год | 8,20 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 361,87 |

## 1.6 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Сети хозфекальной канализации и напорного коллектора проходят по всей территории г. Десногорска.

Городские стоки проходят полную биологическую очистку на двух комплексах очистных сооружений.

В г. Десногорске услуги по водоотведению и очистке сточных вод оказывают:

- муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий»;

- филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Комбинат коммунальных предприятий» на 2014 г. на услуги по водоотведению.

Таблица 47

Производственная программа в сфере водоотведения

МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (г. Десногорск) на период регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 2248,66 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | тыс. м3 | 508,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 1740,66 |
| 4. | Объем стоков на нужды предприятия | тыс. м3 | 1,56 |
| 5. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 2247,10 |
| 5.1. | населению | тыс. м3 | 1950,33 |
| 5.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 135,20 |
| 5.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 161,57 |

Рис. 10. Распределение водоотведения по группам потребителей

Основную долю в объемах водоотведения занимает население – 87 %.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Комбинат коммунальных предприятий» по водоотведению представлены в следующей таблице.

Таблица 48

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (г. Десногорск) в сфере водоотведения на период регулирования (с 01.01.2014 по 31.12. 2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 13286,07 |
| 2. | Оплата труда | тыс. руб. | 14046,61 |
| 3. | Страховые взносы | тыс. руб. | 4242,08 |
| 4. | Амортизация | тыс. руб. | 1227,80 |
| 5. | Материалы | тыс. руб. | 1049,00 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2271,74 |
| 7. | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 4546,61 |
| 8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6635,73 |
| 9. | Налоги | тыс. руб. | 550,20 |
| 10. | Плата за загрязнения | тыс. руб. | 89,00 |
| 11. | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 1905,36 |
| 12. | Очистка сточных вод | тыс. руб. | 10787,38 |
| 13. | Себестоимость | тыс. руб. | 60637,58 |
| 14. | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 60637,58 |
| 15. | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 2247,10 |

Рис. 11. Распределение затрат на услуги по водоотведению.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа по водоотведению являются:

- Оплата труда – 26 %,

- Электроэнергия – 25 %,

- Очистка сточных вод – 20 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на водоотведение для МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (г. Десногорск) на 2014 г.

Таблица 49

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоотведению: - население; - прочие потребители | 30,54 30,54 | 33,15 33,15 |

Обоснование объемов водоотведения на 2014 г. на собственные нужды приведено в нижеследующей таблице.

Таблица 50

Расчет объемов водоотведения на собственные нужды

МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (г. Десногорск)

| № п/п | Наименование объекта | Объем водоотведения, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ЖЭУ-1 | 7,936 |
| 2. | ЖЭУ-2 | 7,936 |
| 3. | ЖЭУ-3 | 7,936 |
| 4. | ЖЭУ-4 | 53,072 |
| 5. | АДС (диспетч.) 1 мкр. общ. № 3 | 19,840 |
| 6. | ЦТПК МУП ККП, транспортировка тепловой энергии, 1 мкр. д. № 7 | 34,968 |
| 7. | ЦТПК МУП ККП, транспортировка тепловой энергии, помещен. на КНС-2 | 41,168 |
| 8. | ЦТПК МУП ККП, транспортировка ХВС, бытов. помещ. | 47,368 |
| 9. | ЦТПК МУП ККП, общецеховое произв., руководство | 108,376 |
| 10. | ЦТПК МУП ККП, общецеховое произв., участок ППР | 119,536 |
| 11. | ЦТПК МУП ККП, общецеховое произв., 3 мкр. общ. № 3 (аб. отдел) | 40,672 |
| 12. | ЦТПК МУП ККП, транспортировка стоков, КНС-1, КНС-2, КНС-2а, КНС-6, КНС-8, КНС рембазы, КНС торг. центра, КНС 813 объекта | 127,968 |
| 13. | ЦТПК МУП ККП, транспортировка стоков, 1 мкр. 11 дом | 84,568 |
| 14. | ЦТПК МУП ККП, ОС-2 ТПК, днев. и сменный персонал, техн. нужды | 209,300 |
| 15. | УППР, зд., кров., деревообр. | 53,568 |
| 16. | АУП, здание | 107,632 |
| 17. | АУП, рембаза | 126,976 |
| 18. | СГЭ, 1 мкр. общ № 3 | 15,872 |
| 19. | СГМ | 346,570 |
|  | ИТОГО: | 1561,262 |

В таблице 29 приведена производственная программа филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» на 2014 г. на услуги по водоотведению и очистке сточных вод.

Таблица 51

Производственная программа в сфере водоотведения и очистки сточных вод

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

на 2014 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 516,339 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 516,339 |
| 3. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 516,339 |
| 3.1. | населению | тыс. м3 | - |
| 3.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | - |
| 3.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 516,339 |

Всю долю в объемах водоотведения занимают прочие потребители.

Основные экономические характеристики предприятия филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» по водоотведению представлены ниже в таблицах.

Таблица 52

Расчет тарифа на очистку фекальных стоков

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

на 2014 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Прогноз предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 532,0 |
| 2. | Оплата труда | тыс. руб. | 1863,0 |
| 3. | Отчисления от ФОТ | тыс. руб. | 563,0 |
| 4. | Амортизация | тыс. руб. | 294,0 |
| 5. | Услуги автотранспорта | тыс. руб. | 1274,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Расходы на материалы | тыс. руб. | 1211,0 |
| 7. | Расходы на ремонт | тыс. руб. | 946,0 |
| 8. | Работы производственного характера | тыс. руб. | 36,0 |
| 9. | Спецпитание | тыс. руб. | 26,0 |
| 10. | Страхование | тыс. руб. | 598,0 |
| 11. | Прочие расходы | тыс. руб. | 2153,0 |
| 12. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 1157,0 |
| 13. | Управленческие расходы | тыс. руб. | 299,0 |
| 14. | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 10952,0 |
| 15. | Себестоимость 1 м3 (тариф без НДС) | руб./м3 | 21,21 |
| 16. | Объем приема стоков | тыс. м3 | 516,339 |

Рис. 12. Распределение затрат на очистку фекальных стоков.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа по очистке фекальных стоков являются:

- Прочие расходы – 19 %,

- Оплата труда – 17 %,

- Услуги автотранспорта – 12 %.

Таблица 53

Расчет тарифа на транспортирование стоков для сторонних организаций

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

на 2014 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Прогноз предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда | тыс. руб. | 16,0 |
| 2. | Отчисления от ФОТ | тыс. руб. | 5,0 |
| 3. | Амортизация | тыс. руб. | 1,0 |
| 4. | Услуги автотранспорта | тыс. руб. | 3,0 |
| 5. | Расходы на материалы | тыс. руб. | 14,0 |
| 6. | Расходы на ремонт | тыс. руб. | 12,0 |
| 7. | Страхование | тыс. руб. | 1,0 |
| 8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 1,0 |
| 9. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 12,0 |
| 10. | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 65,0 |
| 11. | Себестоимость 1 м3 (тариф без НДС) | руб./м3 | 7,85 |
| 12. | Объем приема стоков | тыс. м3 | 8,339 |

Рис. 13. Распределение затрат на транспортирование стоков

для сторонних организаций.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа по транспортированию стоков для сторонних организаций являются:

- Оплата труда – 24 %,

- Расходы на материалы – 21 %,

- Расходы на ремонт – 18 %,

- Общепроизводственные расходы – 18 %.

Обоснование объемов филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» на 2014 г. на услуги по водоотведению и очистке сточных вод приведено в таблице 54.

Таблица 54

Расчет объемов водоотведения и очистки сточных вод

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» на 2014 г. по абонентам

| № п/п | Наименование абонента | Объем сточных вод, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МУП ККП | 508000,000 |
| 2. | Ф «САЭР» ф ОАО «Атомэнергоремонт» | 411,000 |
| 3. | ООО «ЭлС» | 47,079 |
| 4. | Рыбхоз Смоленский | 207,000 |
| 5. | Смоленский филиал ОАО «Смоленскатомтехэнерго» | 2659,000 |
| 6. | ФАО СмЭЗ | 259,330 |
| 7. | ООО ф «Малая механизация» | 92,934 |
| 8. | ООО «Стройтехиндустрия» | 40,296 |
| 9. | Ф ОАО «Е4-ЦЭМ» ДМУ | 3561,800 |
| 10. | СУ ф ОАО «ЭЦМ» | 321,780 |
| 11. | ЗАО «Авангард» | 103,516 |
| 12. | ООО «Оксиген» | 96,000 |
| 13. | ООО «Десстрой» | 60,902 |
| 14. | ООО «Спецтехнологии» | 20,487 |
| 15. | ООО «Гидрострой» | 43,376 |
| 16. | МУ СП «Радуга» | 174,299 |
| 17. | Ф ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» на Смоленской АЭС | 239,876 |
|  | ИТОГО без МУП ККП: | 8338,675 |
|  | ВСЕГО: | 516338,675 |

Основные характеристики работы электрооборудования МУП «Комбинат коммунальных предприятий» по транспортировке и очистке стоков приведены ниже в таблицах.

Таблица 55

Расчет расхода  электроэнергии на  транспортировку фекальных стоков

| № п/п | Наименование и марка электрооборудования | Мощность, кВт | КПД для электродвигателя, %/100 | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расход эл. эн. на планируемый период регулирования (расчет Экспертного совета), тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КНС-2 |
| 1 | Насос ФН-1 СМ 250-200 400/4 | 75 | 0,64 | 0,8 | 730 | 68,4375 |
| 2 | Насос ФН-2 СМ 250-200 400/4 | 75 | 0,64 | 0,8 | 730 | 68,4375 |
| 3 | Насос ФН-3 СМ 250-200 400/6 | 75 | 0,64 | 0,8 | 730 | 68,4375 |
| 4 | Лампы накаливания | 0,125 |  |  | 1752 | 0,219 |
| 5 | Лампы люминесцентные | 0,6 |  |  | 1752 | 1,0512 |
| 6 | Лампы ДРЛ | 0,9 |  |  | 1752 | 1,5768 |
| КНС-1 |
| 7 | Насос ОР №1 СМ 250-200 315/4 | 40 | 0,67 | 0,8 | 100 | 4,7761 |
| 8 | Насос ОР №2 СМ 250-200 400/4 | 55 | 0,67 | 0,8 | 100 | 6,5672 |
| 9 | Насос ОР №1 СМ 250-200 315/4 | 55 | 0,67 | 0,8 | 100 | 6,5672 |
| 10 | Лампы накаливания | 0,6 |  |  | 1752 | 1,0512 |
| 11 | Лампы люминесцентные | 0,64 |  |  | 1752 | 1,1213 |
| 12 | Лампы ДРЛ | 0,28 |  |  | 1752 | 0,4906 |
| КНС-6 |
| 13 | Насос СРН 3-1 СД 800/32 | 160 | 0,67 | 0,8 | 2504 | 478,3761 |
| 14 | Насос ОРН №2 СМ 250-200-400 | 160 | 0,67 | 0,8 | 3296 | 629,6836 |
| 15 | Лампы накаливания | 0,4 |  |  | 1752 | 0,7008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Лампы люминесцентные | 0,56 |  |  | 1752 | 0,9811 |
| 17 | Лампы ДРЛ | 0,7 |  |  | 1752 | 1,2264 |
| КНС-ДОЦ |
| 18 | Насос К 100-80-160 | 5,5 | 0,7 | 0,8 | 2190 | 13,7657 |
| 19 | Насос К 100-80-160 | 5,5 | 0,7 | 0,8 | 2190 | 13,7657 |
| 20 | Лампы накаливания | 0,12 |  |  | 1752 | 0,21024 |
| 21 | Лампы ДРЛ | 0,1 |  |  | 1752 | 0,1752 |
| КНС 813 объекта 7 мкр. |
| 22 | Насос 100-65-250/4 | 7,5 | 0,7 | 0,8 | 3650 | 31,2857 |
| 23 | Насос 100-65-250/4 | 7,5 | 0,7 | 0,8 | 3650 | 31,2857 |
| 24 | Лампы накаливания | 0,6 |  |  | 1752 | 1,0512 |
| 25 | Лампы люминесцентные | 0,08 |  |  | 1752 | 0,14016 |
| 26 | Лампы ДРЛ | 0,4 |  |  | 1752 | 0,7008 |
| КНС-2а |
| 27 | Насос СД 250/225 | 37 | 0,7 | 0,8 | 40 | 1,6914 |
| 28 | Насос СД 250/225 | 37 | 0,7 | 0,8 | 40 | 1,6914 |
| 29 | Лампы накаливания | 0,13 |  |  | 1752 | 0,2278 |
| 30 | Лампы люминесцентные | 0,012 |  |  | 1752 | 0,0210 |
| 31 | Лампы ДРЛ | 0,8 |  |  | 1752 | 1,4016 |
| КНС рембазы |
| 32 | Насос СМ 165/200 | 5,5 | 0,79 | 0,8 | 2190 | 12,1975 |
| 33 | Насос СМ 165/200 | 5,5 | 0,79 | 0,8 | 2190 | 12,1975 |
| 34 | Лампы накаливания | 0,13 |  |  | 1752 | 0,22776 |
| 35 | Лампы люминесцентные | 0,012 |  |  | 1752 | 0,021024 |
| 36 | Лампы ДРЛ | 0,8 |  |  | 1752 | 1,4016 |
| КНС-8 |
| 37 | Насос Гном 50-25 | 4 | 0,8 | 0,8 | 3022 | 12,0880 |
| 38 | Насос Гном 50/25 | 4 | 0,8 | 0,8 | 3022 | 12,0880 |
| 39 | Лампы накаливания | 0,6 |  |  | 1752 | 1,0512 |
| 40 | Лампы ДРЛ | 0,8 |  |  | 1752 | 1,4016 |
| ИТОГО: | 1489,78883 |

Таблица 56

Расчет расхода  электроэнергии на  очистку фекальных стоков

| № п/п | Наименование и марка электрооборудования | Мощность, кВт | КПД для электродвигателя, %/100 | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования, Т, час. | Расход эл. эн. на планируемый период регулирования (расчет Экспертного совета), тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОС-2 «Екимовичи» |
| Блок фильтров (насосы) |
| 1 | К 290/18 НПВП-1 | 22 | 0,67 | 0,8 | 4983 | 130,8967164 |
| 2 | К 290/18 НПВП-2 | 22 | 0,67 | 0,8 | 4983 | 130,8967164 |
| 3 | К 290/18 НПВП-3 | 22 | 0,67 | 0,8 | 4983 | 130,8967164 |
| 4 | К 290/18 НПВФ-1 | 22 | 0,67 | 0,8 | 243 | 6,383283582 |
| 5 | К 290/18 НПВФ-2 | 22 | 0,67 | 0,8 | 243 | 6,383283582 |
| 6 | К 290/18 НПВФ-3 | 22 | 0,67 | 0,8 | 243 | 6,383283582 |
| 7 | К 290/18 НГПВ-1 | 22 | 0,67 | 0,8 | 800 | 21,01492537 |
| 8 | К 290/18 НГПВ-2 | 22 | 0,67 | 0,8 | 800 | 21,01492537 |
| 9 | К 8/18 НТВ-1 | 1,5 | 0,64 | 0,8 | 365 | 0,684375 |
| 10 | К 8/18 НТВ-2 | 1,5 | 0,64 | 0,8 | 365 | 0,684375 |
| 11 | НД (Гном 40/25) | 5,5 | 0,71 | 0,8 | 730 | 4,523943662 |
| АБЗ, машинное отделение производственного здания, станция дренажных вод, блок емкостей |
| 12 | СД 50/56 №1 | 22 | 0,68 | 0,8 | 182,5 | 4,723529412 |
| 13 | СД 50/56 №2 | 22 | 0,68 | 0,8 | 182,5 | 4,723529412 |
| 14 | К 90/55 НГ | 22 | 0,68 | 0,8 | 182,5 | 4,723529412 |
| 15 | К 20/50 НТВ-1 | 11 | 0,68 | 0,8 | 365 | 4,723529412 |
| 16 | К 20/50 НТВ-2 | 11 | 0,68 | 0,8 | 365 | 4,723529412 |
| 17 | СД 80/18 | 11 | 0,68 | 0,8 | 91,25 | 1,180882353 |
| 18 | СД 80/18 | 11 | 0,68 | 0,8 | 91,25 | 1,180882353 |
| 19 | СД 250/225 | 37 | 0,64 | 0,8 | 48 | 2,22 |
| 20 | К 290/18 | 22 | 0,67 | 0,8 | 1460 | 38,35223881 |
| 21 | ГНОМ 53-10 НД | 4 | 0,71 | 0,8 | 365 | 1,645070423 |
| 22 | ГНОМ 25-20 №1 | 4 | 0,71 | 0,8 | 182,5 | 0,822535211 |
| 23 | ГНОМ 25-20 №2 | 4 | 0,71 | 0,8 | 182,5 | 0,822535211 |
| 24 | ЦМФ 50-10 блок емкостей | 2,8 | 0,72 | 0,8 | 54,75 | 0,170333333 |
| 25 | вентсистема ВР Ц-75-2,5 №1 | 1,5 | 0,7 | 0,95 | 390 | 0,793928571 |
| 26 | вентсистема ВР Ц-75-2,5 №2 | 1,5 | 0,7 | 0,95 | 390 | 0,793928571 |
| 27 | вентсистема ВР Ц-75-2,5 №3 | 1,5 | 0,7 | 0,95 | 390 | 0,793928571 |
| 28 | вентсистема ВР Ц-75-2,5 №4 | 1,5 | 0,7 | 0,95 | 390 | 0,793928571 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Эл. Привод задвижек 3 шт. | 3,9 | 0,7 | 1 | 182 | 1,014 |
| 30 | Стиральная машина | 3 | 1 | 1 | 700 | 2,1 |
| 31 | Аквадистиллятор ДЭ-25 | 18 | 0,81 | 1 | 700 | 15,55555556 |
| Вспомогательное оборудование |
| 32 | Воздуход. ТВ-80-1,6 | 160 | 0,64 | 0,95 | 4380 | 1040,25 |
| 33 | Воздуход. ТВ-80-1,6 | 160 | 0,64 | 0,95 | 4380 | 1040,25 |
| 34 | Воздуход. ТВ-80-1,4 | 110 | 0,64 | 0,95 | 50 | 8,1640625 |
| Котельная |
| 35 | К 90/55 НС №1 | 11 | 0,7 | 0,8 | 3348 | 42,08914286 |
| 36 | К 90/55 НС №2 | 11 | 0,7 | 0,8 | 3348 | 42,08914286 |
| 37 | ВК 2/26 НГВ №1 | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 186 | 0,467657143 |
| 38 | ВК 2/26 НГВ №2 | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 186 | 0,467657143 |
| 39 | К 20/40 НСВ №1 | 4 | 0,7 | 0,8 | 1095 | 5,005714286 |
| 40 | К 20/40 НСВ №2 | 4 | 0,7 | 0,8 | 1095 | 5,005714286 |
| 41 | Эл. Водонагреватель ЭПЗ-250 ИЗ | 250 | 1 | 1 | 1440 | 360 |
| 42 | Эл. Водонагреватель ЭПЗ-250 ИЗ | 250 | 1 | 1 | 1440 | 360 |
| 43 | Эл. Водонагреватель ЭПЗ-250 ИЗ | 250 | 1 | 1 | 700 | 175 |
| Электролизная |
| 44 | Х 50-32-125 | 11 | 0,68 | 0,8 | 365 | 4,723529412 |
| 45 | Х 50-32-125 | 11 | 0,68 | 0,8 | 365 | 4,723529412 |
| Вспомогательное оборудование |
| 46 | Насос Х 50-32-125 | 11 | 0,81 | 0,8 | 365 | 3,965432099 |
| 47 | Насос Х 50-32-125 | 11 | 0,81 | 0,8 | 365 | 3,965432099 |
| 48 | Компрессор АО-1 | 5,5 | 1 | 0,95 | 1095 | 5,721375 |
| 49 | Газодувка ГАЗ 3280-60 | 18,5 | 0,68 | 0,95 | 250 | 6,461397059 |
| 50 | Газодувка ГАЗ 3280-61 | 18,5 | 0,68 | 0,95 | 250 | 6,461397059 |
| 51 | Г-З ГАЗ 3280-50 | 18,5 | 0,68 | 0,95 | 250 | 6,461397059 |
| 52 | Вентсистема ВВ-1 | 1,5 | 0,7 | 0,95 | 496 | 1,009714286 |
| 53 | Вентсистема ВВ-2 | 1,5 | 0,7 | 0,95 | 496 | 1,009714286 |
| 54 | Вентсистема ВВ-1 | 3 | 0,7 | 0,95 | 496 | 2,019428571 |
| 55 | Барабанная сетка БС1.5*2,8 | 1,1 | 0,74 | 0,35 | 2150 | 1,118581081 |
| 56 | Барабанная сетка БС1.5*2,8 | 1,1 | 0,74 | 0,35 | 2150 | 1,118581081 |
| 57 | Эл. Привод задвижек | 1,5 | 0,71 | 0,71 | 182 | 0,273 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58 | Эл. Привод задвижек | 1,5 | 0,71 | 0,71 | 182 | 0,273 |
| 59 | Эл. Привод задвижек | 1,5 | 0,71 | 0,71 | 182 | 0,273 |
| 60 | Электролизер ЭН-25М | 10 | 0,71 | 0,71 | 6250 | 62,5 |
| 61 | Электролизер ЭН-25М | 10 | 0,71 | 0,71 | 6250 | 62,5 |
| 62 | Электролизер ЭН-25М | 10 | 0,71 | 0,71 | 6250 | 62,5 |
| 63 | Вентсистема КВ-1 | 1,5 | 0,68 | 0,68 | 6250 | 9,375 |
| 64 | Вентсистема КВ-2 | 1,5 | 0,68 | 0,68 | 6250 | 9,375 |
| 65 | Вентсистема ВП-1 | 1,5 | 0,68 | 0,68 | 7300 | 10,95 |
| 66 | Вентсистема ВВ-1 | 1,5 | 0,68 | 0,68 | 7300 | 10,95 |
| 67 | Эл.плита (8 шт.) | 40 | 1 | 1 | 480 | 19,2 |
| Освещение ОС-2 |
| 68 | Светильники с лампой накаливания | 4,5 | 1 | 1 | 1250 | 5,625 |
| 69 | Светильники с лампой люминесцентной | 11,12 | 1 | 1 | 1752 | 19,48224 |
| 70 | Светильники ДРЛ | 15,2 | 1 | 1 | 1752 | 26,6304 |
| 71 | Эл. Сварочный аппарат ВДМ-1201 | 160 | 1 | 1 | 100 | 16 |
| 72 | Эл. Сварочный аппарат ВД-300 | 18 | 1 | 1 | 480 | 8,64 |
| 73 | Печь муфельная | 2,5 | 1 | 1 | 480 | 1,2 |
| Слесарная мастерская |
| 74 | Эл. Точило | 1,1 | 0,71 | 0,71 | 520 | 0,572 |
| 75 | Сверлильный станок | 0,55 | 0,69 | 0,69 | 200 | 0,11 |
| ИТОГО: | 4005,597179 |

Таблица 57

Расход электрической энергии на услуги по транспортировке и очистке стоков

|  | Расход электроэнергии (принято Экспертным советом на период регулирования), тыс. кВтч/год |
| --- | --- |
| Транспортировка ФС, тыс. кВтч/год | 794,50 |
| Очистка ФС, тыс. кВтч/год | 2056,37 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 2850,87 |

Рис. 14. Распределение потребления электроэнергии на транспортировку и очистку стоков МУП «Комбинат коммунальных предприятий».

Основные характеристики работы электрооборудования филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» по приему и очистке хозфекальных стоков приведены ниже в таблицах.

Таблица 58

Расчет расхода  электроэнергии на  прием и очистку хозфекальных стоков

| № п/п | Наименование и марка электрооборудования | Мощность, кВт | КПД для электродвигателя, %/100 | Расход эл. эн. на планируемый период регулирования (принят Департаментом), тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНС собственных нужд |
| 1 | Насос ФН-1,2 (ФГ-216/24-2шт.) | 22 | 1 | 3,35696032 |
| 2 | Насос НПП-3 (Х-100-80-180-К) | 10,5 | 1 | 0,41962004 |
| 3 | Насос НПП-4 (К-90/20) | 10,5 | 1 | 0,41962004 |
| Станция доочистки |
| 4 | Насос НПВФ-3 (8К-18А) | 22 | 0,8 | 4,36404842 |
| 5 | Насос НПВ-2 (СМ-100-65-200) | 22 | 0,8 | 1,93025218 |
| 6 | Насос НГПВ-1,2 (ФГ-81/18) | 7,6 | 0,8 | 0,75531607 |
| 7 | Насос НВП-1,2 (8К-18А) | 22 | 0,8 | 1,51063214 |
| 8 | Компрессор АО-9, АО-9А | 5,5 | 0,8 | 0,41962004 |
| 9 | Насос НД-3 (ВКС-1/16) | 1,5 | 0,8 | 0,16784802 |
| 10 | Насос НТВ-2,3 (ВК-4/24) | 5,5 | 0,8 | 0,67139206 |
| 11 | Барабан. Сетки БС-1,2; БСБ-1,5-1,8 | 0,75 | 1 | 0,08392401 |
| 12 | ВВ-1 | 0,75 | 0,95 | 0 |
| 13 | Газодувка АО-1 (1Г32-50-6А) | 0,75 | 0,95 | 0,50354405 |
| 14 | Газодувка АО-2 (1Г32-50-6А) | 0,75 | 0,95 | 0,41962004 |
| 15 | Газодувка АО-3 (1Г32-50-6А) | 0,45 | 0,95 | 0,33569603 |
| Установка обеззараживания воды УФИ |
| 16 | УВД-250/144-Д24 (3 шт.) | 14 | 1 | 12,3368292 |
| Здание лаборатории |
| 17 | Дисцилятор | 18 | 1 | 1,76240417 |
| 18 | Сушильный шкаф (2 шт.) | 3,2 | 1 | 4,11227639 |
| 19 | Холодильник (3 шт.) | 0,3 | 0,75 | 2,0981002 |
| 20 | Электроплита (4 шт.) | 0,15 | 1 | 0,16784802 |
| 21 | Весы (3 шт.) | 0,04 | 1 | 0 |
| 22 | Ионометр (2 шт.) | 0,02 | 1 | 0 |
| 23 | Термостат (2 шт.) | 0,3 | 0,8 | 3,77658036 |
| 24 | Баня лабораторная | 1,2 | 1 | 0,67139206 |
| 25 | Флюорат-02 (2 шт.) | 0,072 | 1 | 0 |
| 26 | Термореактор "Терминон" | 0,8 | 1 | 0,50354405 |
| 27 | Сушилка лабораторная | 1 | 1 | 0,33569603 |
| 28 | Приточная вентиляция | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Вытяжная вентиляция (3 шт.) | 1 | 1 | 0 |
| Освещение |
| 30 | Светильники | 0,32 | 1 | 0,92316409 |
| КНС-5 |
| 31 | Насос ФН-1 (СМ-250-200-400/6) | 75 | 1 | 25,5128984 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Насос ФН-2 (СМ-250-200-400/6) | 75 | 1 | 12,1689812 |
| 33 | Насос ФН-3 (ФГ-450/22,5) | 75 | 1 | 23,8344183 |
| 34 | Насос НД-1 ("Гном"-10т) | 1,1 | 1 | 0,08392401 |
| ИТОГО: | 103,6461 |

Таблица 59

Расход электрической энергии на услуги по приему и очистке стоков хозфекальных стоков

|  | Расход электроэнергии (принято Экспертным советом на период регулирования), тыс. кВтч/год |
| --- | --- |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 102,72 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 0,92 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 103,64 |

## 1.7 Основные технические и экономические характеристики системы очистки  дождевых стоков

Ливневые сточные воды с территорий промплощадки САЭС и промплощадки стройбазы проходят очистку на очистных сооружениях дождевых и промышленных вод Смоленской АЭС.

Основные экономические характеристики филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» по очистке ливневых стоков представлены в таблице 38.

Таблица 60

Расчет тарифа на очистку ливневых стоков

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

на 2014 год (без НДС)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Всего | Доля отнесения затрат на сторонних потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 2240,0 | 36,0 |
| 2. | Оплата труда | тыс. руб. | 5476,0 | 88,0 |
| 3. | Отчисления от ФОТ | тыс. руб. | 1654,0 | 27,0 |
| 4. | Амортизация | тыс. руб. | 706,0 | 11,0 |
| 5. | Услуги автотранспорта | тыс. руб. | 2098,0 | 34,0 |
| 6. | Расходы на материалы | тыс. руб. | 1970,0 | 32,0 |
| 7. | Расходы на ремонт | тыс. руб. | 3521,0 | 56,0 |
| 8. | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 380,0 | 6,0 |
| 9. | Спецпитание | тыс. руб. | 17,0 | 0 |
| 10. | Страхование | тыс. руб. | 875,0 | 14,0 |
| 11. | Страхование имущества | тыс. руб. | 169,0 | 3,0 |
| 12. | Прочие расходы | тыс. руб. | 3300,0 | 21,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 3368,0 | 57,0 |
| 14. | Управленческие расходы | тыс. руб. | 708,0 | 14,0 |
| 15. | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 26482,0 | 399,0 |
| 16. | Тариф на очистку 1 м3 ливневых стоков (тариф без НДС) | руб./м3 |  | 6,59 |
| 17. | Объем приема стоков | тыс. м3 | 4018,5 | 64,5 |

Рис. 15. Распределение затрат, отнесенных на сторонних потребителей, на очистку ливневых стоков.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа по очистке ливневых стоков являются:

- Оплата труда – 21 %,

- Общепроизводственные расходы – 14 %,

- Расходы на ремонт – 13 %.

Основные характеристики работы электрооборудования филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» по очистке и транспортированию ливневых стоков приведены ниже в таблицах.

Таблица 61

Расчет расхода  электроэнергии на очистку и транспортирование ливневых стоков

| № п/п | Наименование и марка электрооборудования | Мощность, кВт | КПД для электродвигателя, %/100 | Расход эл. эн. на планируемый период регулирования (принят Департаментом), тыс.кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНСп-1дв |
| 1 | Насос ФН-1 (СМ-250-200-400/6) | 75 | 0,85 | 129,375 |
| 2 | Насос ФН-2 (СМ-250-200-400/6) | 75 | 0,8 | 78,146 |
| 3 | Насос ФН-3 (СМ-250-200-400/6) | 75 | 0,85 | 205,784 |
| 4 | Насос НД-1 ("Гном"-10т) | 1,1 | 0,8 | 0,260 |
| 5 | Вентилятор приточный (3 шт.) | 7,5 | 1 | 1,910 |
| 6 | Вентилятор вытяжной (4 шт.) | 7,5 | 1 | 1,910 |
| 7 | Сварочный аппарат ВД-306 | 10 | 0,8 | 1,737 |
| 8 | Освещение | 10,1 | 1 | 0,174 |
| КНСсн-1 |
| 9 | Насос НТВ-1 СМ 100-65-200а-2 | 22 | 0,8 | 3,820 |
| 10 | Насос НТВ-1 СМ 100-65-200а-2 | 22 | 0,8 | 3,820 |
| 11 | Насос НД-1 ("Гном"-10т) | 1,1 | 0,8 | 0,174 |
| 12 | Скребковый механизм (2 шт.) | 3,5 | 0,53 | 0,087 |
| 13 | Скребковый механизм (2 шт.) | 3,5 | 0,53 | 0,087 |
| ИТОГО: | 427,2833 |

Таблица 62

Расход электрической энергии на услуги по очистке и транспортированию ливневых стоков

|  | Расход электроэнергии (принято Экспертным советом на период регулирования), тыс. кВтч/год |
| --- | --- |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 427,11 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 0,17 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 427,28 |

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» являются артезианские воды. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В качестве основных направлений можно выделить следующие:

Первое – реконструкция существующей системы водоснабжения.

Второе – устройство системы водоснабжения в новых районах, отведенных под застройку и включение их в централизованную систему водоснабжения.

Генеральным планом города Десногорска предусматривается освоение новых территорий города жилой застройкой 3-5-этажных жилых домов квартирного типа, 2-3-этажных жилых домов блокированного типа, жилых домов усадебного типа, а также строительство объектов городского, районного назначения и объектов, определяющих развитие города.

Социально-экономическое развитие города зависит от устойчивой и стабильной работы градообразующего предприятия. На САЭС разработан график капитального ремонта и модернизации энергоблоков, что позволит продлить срок службы  энергоблоков ориентировочно  до 2027 – 2035 гг., а также программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Смоленской АЭС на период 2012-2016 гг.

Основная цель – создание альтернативной  отрасли атомной энергетике, для чего в южной части города  при разработке генплана отведены площади под создание технопарка, что позволит укрепить производственный комплекс города, обеспечить занятость трудовых ресурсов.  Создание удобных и обустроенных площадок современного высокотехнологичного производства позволит молодежи сделать  выбор в пользу своего города. Высокий образовательный  уровень жителей города, имеющих  1-2 высших образования дает предпосылки для  создания на территории технопарка высокотехнологичных производств, связанных с производством  или сборкой различной электронной  бытовой  техники.

Планируемые социально-экономические принципы развития города  предполагают  развитие жилищного строительства, в основном  предполагается  коттеджная застройка наряду с многоэтажной застройкой.

Планируется, что значительные объемы жилищного строительства  послужат толчком для  развития  предприятий стройиндустрии, которая  за прошедшие годы перестройки перестала существовать практически полностью.  Все строительные материалы и конструкции для строящихся объектов – завозные, включая такие местные материалы, как песок, раствор, бетон. В целях обеспечения  предприятий стройиндустрии песком, щебнем необходимо развитие карьерного хозяйства.

Контроль над объемами фактически использованного ресурса должен обеспечиваться путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

23 ноября 2009 года вступил в силу новый Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим Законом предписывается  до 1 января 2012 года собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких домов приборами учета использования воды,  тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды, электрической энергии.

Обеспечение жилого фонда муниципального образования коллективными (общедомовыми) приборами учета представлено в таблице 63.

Таблица 63

Обеспеченность потребителей приборами учета

| Дата | Электроснабжение | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1.01.2010 г. | ( | 3 | 3 | 3 |
| Потребность (необходимое количество к установке) | 0 | 117 | 117 | 117 |

В целях сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена (посредством реализации мероприятий) проблема  по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи со 100-процентной оплатой жилья и коммунальных услуг, население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта, общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.),  несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки приборов учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

- по холодному водоснабжению - 20%;

- горячему водоснабжению - 30%.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;

- модернизация и реконструкция системы водоснабжения муниципальных учреждений;

- обеспечение установки приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления воды на объекты муниципальной бюджетной сферы и переход на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- регулировка систем холодного и горячего водоснабжения с автоматическим регулированием.

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение муниципального образования.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Предусматривается развитие водопроводных сетей для обеспечения проектируемой застройки.

Генеральный план  предполагает развитие застройки в существующей центральной части города в южном направлении и новой застройки в северо-восточном направлении на перспективное развитие.

Застройка северо-восточной части города включает:

- 50% общего количества коттеджного строительства;

- 50% 3-5-этажной жилой застройки;

- объекты рекреационно-оздоровительного назначения (существующие);

- объекты городского, районного центров.

Ориентировочные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составят 4,0 тыс. м3/сут., на противопожарные – 0,54 тыс. м3/сут.

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд проектом предлагается строительство водозабора производительностью 5,0 тыс. м3/сут. у пос. Старая Присмара.

Проектируемая территория 9-го микрорайона обеспечивается централизованной системой холодного водоснабжения. Предусматриваются 2 водозаборных сооружения. Проектом предусматривается устройство единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от артезианских скважин (с частотно-регулируемой системой подачи воды), расположенных в юго-восточной и северо-восточной части проектируемой территории микрорайона. Проектируемые водопроводные сети, закольцовываются для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения проектируемых потребителей. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой. Ширина санитарно - защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 3 м. (Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения в границах проектирования ориентировочно составляет 15,9 км. Проектируемая расчетная численность населения составляет – 2000 человек.

Проектируемая территория 10-го микрорайона обеспечивается централизованной системой холодного водоснабжения. Предусматриваются 2 водозаборных сооружения. Проектом предусматривается устройство единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от артезианских скважин (с частотно-регулируемой системой подачи воды), расположенных в юго-восточной и северо-восточной части проектируемой территории микрорайона. Проектируемые водопроводные сети, закольцовываются для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения проектируемых потребителей. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой. Ширина санитарно - защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 3 м. (Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения в границах проектирования ориентировочно составляет 20,2 км. Проектируемая расчетная численность населения составляет – 2277 человек.

Для нового строительства в центральной части города с расчетным расходом 23,3 тыс. м3/сут. на расчетный срок и 24,5 тыс. м3/сут. на перспективу необходимо провести изыскания с целью выявления возможности расширения существующих водозаборов.

Схемой предполагаются следующие мероприятия по усовершенствованию системы водоснабжения: 1. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от ВК-2 до 3ВК37ПГ на Ду150 мм, протяженностью 350 м. 2. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от 3В24ПГ до 3ВК32 на Ду200 мм, протяженностью 320 м. 3. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от 3В23 до 3ВК17 на Ду200 мм, протяженностью 160 м. 4. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от 3ВК11 до 3ВК13 на Ду150 мм, протяженностью 250 м. 5. Замена водопроводных сетей во 2 микрорайоне от ВК20А до 27ПГ на Ду200 мм, протяженностью 700 м. 6. Замена водопроводных сетей во 2 микрорайоне от ВК21А до 6ВК17 на Ду100 мм, протяженностью 200 м. 7. Замена водопроводных сетей во 2 микрорайоне от 6ВК21ПГ до 6ВК16ПГ на Ду100 мм, протяженностью 150 м. 8. Замена водопроводных сетей в 6 микрорайоне от ВК59П6 до ВК79 на Ду150 мм, протяженностью 2100 м. 9. Замена водопроводных сетей в 1 микрорайоне от ВК44 до ВК16 на Ду200 мм, протяженностью 460 м. 10. Замена водопроводных сетей в 1 микрорайоне от ВК123 до ВК26 на Ду100 мм, протяженностью 240 м. 11. Замена водовода №1 в 1 микрорайоне от ВК17 до ВК44 на Ду400 мм, протяженностью 650 м. 12. Замена водопроводных сетей в 4 микрорайоне от ВК13ПГ до 4В30ПГ на Ду200 мм, протяженностью 450 м. 13. Замена водопроводных сетей в 4 микрорайоне от дома №10 до объездной дороги на Ду250 мм, протяженностью 400 м. 14. Замена водоводов (Ду 800÷300 мм) с установленной на них арматурой в пределах технологической обвязки СОФ, насосная 2-го подъема, резервуары ВЗС. 15. Замена стальных трубопроводов ХПВ на трубопроводы из ПВХ от камеры ВК-50 до ОСхф (Ду 150÷50 мм), с заменой пожарных гидрантов (6 шт). 16. Замена водоводов питьевого водоснабжения промплощадки САЭС (Ду 250÷50 мм) от камер ВК-65, ВК-79, ВК-75 до потребителей промплощадки 1-й, 2-й очереди САЭС, ХОЯТ, ОРУ-750, ВЗС-3 с заменой арматуры, пожарных гидрантов и колодцев. 17. Замена водоводов питьевого водоснабжения стройбазы (Ду 200÷50 мм) от камер ВК-67а, ВК-79 до потребителей стройбазы с заменой арматуры и пожарных гидрантов (17 шт). 18. Установка станции очистки стронция.

Согласно схеме теплоснабжения г. Десногорска Смоленской области следует учесть масштабную модернизацию тепловых сетей и изменение структуры теплоснабжения при переходе на «закрытую» схему горячего водоснабжения. В рамках данного мероприятия предполагается увеличение диаметра водопровода от ВК- 44 через ВК- 42 до ВК- 46 протяженностью 744 метра на Ду 400мм и строительство водопроводных сетей до проектируемых котельных. До котельной № 1 предполагается прокладка двух труб протяженностью 90 м Ду 200 мм, до котельной № 2 предполагается прокладка двух труб протяженностью 280 м и 45 м соответственно ДУ 200 мм, до котельной № 3 предполагается прокладка одной трубы протяженностью 180 м Ду 150 мм.

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующих таблицах.

Таблица 64

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.м3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды, тыс.м3 | Подано воды в сеть, тыс.м3 | Отпущено воды всего, тыс.м3 | Расход воды на нужды предприятия, тыс.м3 | Отпущено воды другим водопроводам (на производство химочищенной воды), тыс.м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.м3 | Объем воды по приборам учета, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего, вт.ч. |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |
| Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» | 2014 год (прогноз) | вода питьевая | 5000,57 | 38,16 | 4962,41 | 4962,41 | 1774,33 |  | 1774,33 | 1874,74 | 1874,74 |  | 1313,35 |  |  | 1313,35 | 1313,35 |

Таблица 65

Баланс производства и отпуска питьевой, хим. очищенной, обессоленной воды Смоленской АЭС

| № п/п | Наименование | Общий забор воды, тыс.м3 | Питьевая вода, тыс.м3 | Хим. очищенная вода, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пр-во | тр-ка | ХОВ, тыс.м3 | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | ГВС, тыс.м3 | Обессоленная (невозврат конденсата), тыс.м3 |
| 1. | ВСЕГО в том числе: | 5000,572 | 4962,414 | 3673,522 | 1746,234 | 1615,428 | 130,807 |
| 1.1. | Питьевая вода для производства ХОВ |  | 1874,738 | 1874,738 |  |  |  |
| 2. | Потребление |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственное потребление, в том числе |  | 1774,331 | 1774,331 |  | 867,000 | 130,807 |
| 2.1.1. | Профилакторий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Другие подразделения САЭС |  | 1774,331 | 1774,331 |  | 867,000 | 130,807 |
| 2.2. | Сторонние организации, в том числе: |  | 13313,345 | 24,453 |  | 748,428 | 0,000 |
| 2.2.1. | МУП ККП |  | 1288,892 | 0,000 |  | 745,414 | 0,000 |
| 2.2.2. | Сторонние орг. стройбазы |  | 24,453 | 24,453 |  | 3,014 | 0,000 |

Таблица 66

Баланс водоснабжения

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Получено воды со стороны, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «ККП» | 2014 год | вода питьевого качества | 0,0 | 1288892,0 | 1288892,0 | 0,0 | 1288892,0 | 1082,0 |  | 1082,0 | 1287810,0 | 94837,0 | 1085910,0 | 107063,0 | 708859,0 | 578951,0 |

Из приведенных выше данных, следует, что фактически часть приобретенной воды будет оплачиваться по установленным счетчикам. На основании приведенных данных оплата по счетчику составит 54,9 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Количество счетчиков горячей воды, установленных в организациях г. Десногорска по состоянию на октябрь 2014 года составляет 226 штук. Количество счетчиков холодной воды, установленных в организациях г. Десногорска по состоянию на октябрь 2014 года составляет 263 штуки. Количество приборов учета холодной и горячей воды у населения по состоянию на октябрь 2014 года составляет – 20120 штук.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

Под закрытой системой горячего водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с использованием центрального теплового пункта (без отбора горячей воды из тепловой сети) —  Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. № 1149 “О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса” п.48.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных теплоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

Основным достоинством закрытой системы теплоснабжения по сравнению с открытой системой является высокое качество горячей воды, если она  получается в результате нагрева водопроводной воды в поверхностных теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее разбора (в квартире, в ИТП)

Основной недостаток — раздробленность тепловых пунктов, где приготовляется горячая вода, что осложняет водоподготовку.

При нагреве носителя в пунктах подогрева (индивидуальных либо центральных) трубы больше подвержены воздействию коррозии. Этому способствует растворенный в воде кислород и соли.

Перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую в городе Десногорск планируется проводить равномерно с 2023  по 2033 год.

При прогнозировании потребления воды необходимо учитывать увеличение численности населения на перспективу согласно генеральному плану, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.м, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qсут.м=Σqж*Nж/1000,

где qж – удельное водопотребление, Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в г. Десногорске на одного жителя среднесуточное (за год) напрямую зависит от степени благоустройства районов жилой застройки. Значение удельного водопотребления определяем по данным водопотребления МУП «ККП» за 2014 год и численности населения за указанный период. Таким образом, qж=92,92 л/сут.

Qсут.м.2029 = 92,92*39700/1000 = 3689,118 м3/сут.

Тогда потребление воды населением (прогноз на 2029 год) составит:

Q2029НАС = 3689,118*365 = 1346528 м3.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода.

Таким образом, потребление воды на нужды промышленности и неучтенные расходы составит:

Q2029ПР = 0,2*1346528 = 269305 м3.

Таким образом, отбор горячей воды составит:

Q2029ГВС = 0,55*1346528 = 740590 м3.

Прогнозное потребление воды на 2029 год составит:

Q2029 = Q2029НАС + Q2029ПР + Q2029ГВС = 1346528 + 269305 + 740590 = 2356423 м3.

В следующей таблице приведен прогноз потребления воды в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования. Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 67

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.м3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды, тыс.м3 | Подано воды в сеть, тыс.м3 | Отпущено воды всего, тыс.м3 | Расход воды на нужды предприятия, тыс.м3 | Отпущено воды другим водопроводам (на производство химочищенной воды), тыс.м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.м3 | Объем воды по приборам учета, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего, вт.ч. |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |
| Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» | 2029 год (прогноз) | вода питьевая | 6069,188 | 38,16 | 6031,028 | 6031,028 | 1774,33 |  | 1774,33 | 1874,74 | 1874,74 |  | 2381,958 |  |  | 2381,958 | 2381,958 |

Таблица 68

Перспективный баланс водоснабжения

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Получено воды со стороны, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «ККП» | 2029 год | вода питьевого качества | 0,0 | 2357505 | 2357505 | 0,0 | 2357505 | 1082,0 |  | 1082,0 | 2356423 | 123880 | 2087118 | 145425 | 2356423 | - |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения хозфекальных стоков, прогноз объема хозфекальных стоков.

Общий баланс поступления хозфекальных стоков и отведения хозфекальных стоков, структурный баланс поступления и очистки хозфекальных стоков приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 69

Баланс водоотведения хозфекальных стоков по МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (г. Десногорск)

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, тыс. м3 | Хозяйственные нужды предприятия, тыс. м3 | По категориям потребителей, тыс. м3 | Пропущено через собственные ОС, тыс. м3 | Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 | Сброшенные воды без очистки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Комбинат коммунальных предприятий» | 2014 год (прогноз, предложение Экспертного совета) | 2248,66 | 1,56 | 2247,10 | 135,20 | 1950,33 | 161,57 | 0 | 1740,66 | 508,00 | 508,00 | 0 |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей.

Основную часть полученных стоков организация пропускает через собственные очистные сооружения.

Часть сточных вод передается филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» для пропуска через очистные сооружения.

В следующей таблице приведен прогноз поступления сточных вод в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на основании демографической ситуации, принятый в соответствии с документами территориального планирования.

Согласно п. 5.1.1. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Прогнозное потребление воды на 2029 год рассчитано в разделе 3.1. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.»

Исходя из полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления хозфекальных стоков (общий – баланс поступления хозфекальных стоков, структурный – баланс поступления хозфекальных стоков по группам абонентов).

Таблица 70

Перспективный баланс водоотведения хозфекальных стоков по МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

(г. Десногорск)

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, тыс. м3 | Хозяйственные нужды предприятия, тыс. м3 | По категориям потребителей, тыс. м3 | Пропущено через собственные ОС, тыс. м3 | Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 | Сброшенные воды без очистки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Комбинат коммунальных предприятий» | 2014 год (прогноз, предложение Экспертного совета) | 2248,66 | 1,56 | 2247,10 | 135,20 | 1950,33 | 161,57 | 0 | 1740,66 | 508,00 | 508,00 | 0 |
| МУП «Комбинат коммунальных предприятий» | 2029 год (прогноз) | 2654,753 | 1,56 | 2653,193 | 135,20 | 2356,423 | 161,57 | 0 | 2096,753 | 558,00 | 558,00 | 0 |

Таблица 71

Баланс водоотведения по филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (г. Десногорск)

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, тыс. м3 | Хозяйственные нужды предприятия, тыс. м3 | По категориям потребителей, тыс. м3 | Пропущено через собственные ОС, тыс. м3 | Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 | Сброшенные воды без очистки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| Филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» | 2014 год (прогноз) | 516,339 | 0 | 516,339 | 0 | 0 | 8,339 | 508,00 | 542,187 | 0 | 0 | 0 |

Из данных баланса, следует, что филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» принимает сточные воды от сторонних потребителей и КНС МУП «Комбинат коммунальных предприятий» для пропуска через очистные сооружения.

В следующей таблице приведен прогноз поступления сточных вод для очистки на очистных сооружениях филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» на основании демографической ситуации, принятый в соответствии с документами территориального планирования.

Исходя из полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 72

Перспективный баланс водоотведения по филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

(г. Десногорск)

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, тыс. м3 | Хозяйственные нужды предприятия, тыс. м3 | По категориям потребителей, тыс. м3 | Пропущено через собственные ОС, тыс. м3 | Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 | Сброшенные воды без очистки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| Филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» | 2014 год (прогноз) | 516,339 | 0 | 516,339 | 0 | 0 | 8,339 | 508,00 | 542,187 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» | 2029 год (прогноз) | 566,339 | 0 | 566,339 | 0 | 0 | 8,339 | 558,00 | 592,187 | 0 | 0 | 0 |

## 3.3 Баланс сточных вод в системе водоотведения ливневых стоков.

Общий баланс водоотведения ливневых стоков, структурный баланс поступления ливневых стоков и очистки ливневых стоков  приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 73

Баланс водоотведения ливневых стоков

по филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (г. Десногорск)

| Наименование организации | Период | Пропущено ливнеых вод всего, тыс. м3 | Хозяйственные нужды предприятия, тыс. м3 | По категориям потребителей, тыс. м3 | Пропущено через собственные ОС, тыс. м3 | Передано ливневых вод другим канализациям, тыс. м3 | Сброшенные воды без очистки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| Филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» | 2014 год (прогноз) | 4018,5 | 3954,0 | 64,5 | 0 | 0 | 64,5 | 0 | 4018,5 | 0 | 0 | 0 |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения населения питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.

Схемой предполагаются следующие мероприятия по усовершенствованию системы водоснабжения:

1. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от ВК-2 до 3ВК37ПГ на Ду150 мм, протяженностью 350 м. Планируемый срок выполнения – 2016 год.

2. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от 3В24ПГ до 3ВК32 на Ду200 мм, протяженностью 320 м. Планируемый срок выполнения – 2016 год.

3. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от 3В23 до 3ВК17 на Ду200 мм, протяженностью 160 м. Планируемый срок выполнения – 2016 год.

4. Замена водопроводных сетей в 3 микрорайоне от 3ВК11 до 3ВК13 на Ду150 мм, протяженностью 250 м. Планируемый срок выполнения – 2016 год.

5. Замена водопроводных сетей во 2 микрорайоне от ВК20А до 27ПГ на Ду200 мм, протяженностью 700 м. Планируемый срок выполнения – 2017 год.

6. Замена водопроводных сетей во 2 микрорайоне от ВК21А до 6ВК17 на Ду100 мм, протяженностью 200 м. Планируемый срок выполнения – 2017 год.

7. Замена водопроводных сетей во 2 микрорайоне от 6ВК21ПГ до 6ВК16ПГ на Ду100 мм, протяженностью 150 м. Планируемый срок выполнения – 2017 год.

8. Замена водопроводных сетей в 6 микрорайоне от ВК59П6 до ВК79 на Ду150 мм, протяженностью 2100 м. Планируемый срок выполнения – 2018 год.

9. Замена водопроводных сетей в 1 микрорайоне от ВК44 до ВК16 на Ду200 мм, протяженностью 460 м. Планируемый срок выполнения – 2018 год.

10. Замена водопроводных сетей в 1 микрорайоне от ВК123 до ВК26 на Ду100 мм, протяженностью 240 м. Планируемый срок выполнения – 2018 год.

11. Замена водовода №1 в 1 микрорайоне от ВК17 до ВК44 на Ду400 мм, протяженностью 650 м. Планируемый срок выполнения – 2016 год.

12. Замена водопроводных сетей в 4 микрорайоне от ВК13ПГ до 4В30ПГ на Ду200 мм, протяженностью 450 м. Планируемый срок выполнения – 2020 год.

13. Замена водопроводных сетей в 4 микрорайоне от дома №10 до объездной дороги на Ду250 мм, протяженностью 400 м. Планируемый срок выполнения – 2017 год.

14. Замена водоводов (Ду 800÷300 мм) с установленной на них арматурой в пределах технологической обвязки СОФ, насосная 2-го подъема, резервуары ВЗС. Планируемый срок выполнения – 2020 год. Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС.

15. Замена стальных трубопроводов ХПВ на трубопроводы из ПВХ от камеры ВК-50 до ОСхф (Ду 150÷50 мм), с заменой пожарных гидрантов (6 шт). Планируемый срок выполнения – 2018 год. Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС.

16. Замена водоводов питьевого водоснабжения промплощадки САЭС (Ду 250÷50 мм) от камер ВК-65, ВК-79, ВК-75 до потребителей промплощадки 1-й, 2-й очереди САЭС, ХОЯТ, ОРУ-750, ВЗС-3 с заменой арматуры, пожарных гидрантов и колодцев. Планируемый срок выполнения – 2018 год. Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС.

17. Замена водоводов питьевого водоснабжения стройбазы (Ду 200÷50 мм) от камер ВК-67а, ВК-79 до потребителей стройбазы с заменой арматуры и пожарных гидрантов (17 шт). Планируемый срок выполнения – 2018 год. Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС.

18. Установка станции очистки стронция. Планируемый срок выполнения – 2018 год.

19. Строительство 2 ВЗУ в 9 микрорайоне (4 артскважины, 2 станции водоподготовки, 2 резервуара чистой воды, 2 насосные станции 2-го подъема). Планируемый срок выполнения – 2029 год.

20. Строительство водопроводных сетей протяженностью 15,9 км в 9-ом микрорайоне. Планируемый срок выполнения – 2029 год.

21. Строительство 2 ВЗУ в 10 микрорайоне (4 артскважины, 2 станции водоподготовки, 2 резервуара чистой воды, 2 насосные станции 2-го подъема). Планируемый срок выполнения – 2029 год.

22. Строительство водопроводных сетей протяженностью 20,2 км в 10-ом микрорайоне. Планируемый срок выполнения – 2029 год.

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования на основании технического задания.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Согласно утвержденной схемы теплоснабжения г. Десногорск в качестве новых источников теплоснабжения предполагается строительство квартальных котельных на газовом топливе (резервный вид топлива - диз. топливо), обеспечивающих потребителей одного или нескольких микрорайонов тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения, а также подключение микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой к газовым сетям низкого давления с целью подключения бытовых газовых теплогенераторов. В качестве резервного источника теплоснабжения предполагается использовать САЭС-2. В связи с переходом на закрытую схему теплоснабжения следует предусмотреть масштабную реконструкцию трубопроводов системы теплоснабжения и холодного водоснабжения.

Система горячего водоснабжения является неотъемлемой составляющей теплоснабжения города Десногорска. Схема тепловых сетей г. Десногорска может быть выполнена по двум вариантам:

Первый вариант – двухтрубные тепловые сети от квартальных котельных до автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, оборудованных узлами учета тепловой энергии и пластинчатыми водоподогревателями для обеспечения нагрузки на горячее водоснабжение. В этом случае потребуется перекладка тепловых сетей в связи с увеличением их диаметра, так как они должны обеспечить подачу тепла и на отопление и на ГВС. В этом случае потребуется реконструкция городской системы холодного водоснабжения от очистных сооружений до ИТП зданий. Расход воды в водопроводных сетях увеличится на величину расхода воды на ГВС.

Второй вариант – четырехтрубные тепловые сети от квартальных котельных с установкой водоподогревателей в котельных.

Водогрейные котельные, работающие на газовом топливе, потребуют прокладки газопровода среднего давления.

Система холодного водоснабжения зданий в этом случае не изменится. Потребуется прокладка водопровода до котельных для обеспечения подпитки тепловых сетей.

Тепловые сети потребуют реконструкции после выполнения гидравлического расчета и с прокладкой подающего и циркуляционного трубопроводов горячего водоснабжения.

Вновь проектируемые трубопроводы системы теплоснабжения  и горячего водоснабжения предлагается прокладывать подземно, бесканально, из стальных трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, что позволяет эксплуатировать их с температурой теплоносителя до 150оС. Диаметры трубопроводов от 325х6  до 57х3,5 мм.

Во время перевода на новые источники теплоснабжения — квартальные котельные на газовом топливе, планируется переход с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения города Десногорск.

Переход с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. В рамках данного мероприятия предполагается увеличение диаметра водопровода от ВК- 44 через ВК- 42 до ВК- 46 протяженностью 744 метра на Ду 400мм и строительство водопроводных сетей до проектируемых котельных. До котельной № 1 предполагается прокладка двух труб протяженностью 90 м Ду 200 мм, до котельной № 2 предполагается прокладка двух труб протяженностью 280 м и 45 м соответственно ДУ 200 мм, до котельной № 3 предполагается прокладка одной трубы протяженностью 180 м Ду 150 мм. Планируемый срок выполнения – 2029 год.

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования на основании технического задания.

## 4.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагаются следующие мероприятия по усовершенствованию системы водоотведения:

- Осуществить реконструкцию очистных сооружений № 2, расположенных в п. Екимовичи, с целью увеличения их производительности с 10000 м³/сут. до 15000 м³/сут. Планируемый срок выполнения – в соответствии с инвестиционной программой.

При реконструкции планируется:

- проведение комплексного обследования очистных сооружений;

- ремонт системы аэрации аэротенков, контактных резервуаров;

- наращивание стенок первичных отстойников, аэротенков;

- замена шиберов на блоке емкостей;

- устройство покрытий песколовок;

- расширение приемной камеры;

- монтаж станции ультрафиолетового обеззараживания (СУФО) на выпуске очищенной сточной воды.

- Провести реконструкцию канализационной насосной станции № 6, с целью увеличения пропускной способности с 10000 м³/сут. до 15000 м³/сут. Планируемый срок выполнения – 2018 год.

- Произвести замену самотечного коллектора Ду800 мм от КНС-1 до КНС-6 протяженностью 2100 м на железобетонный коллектор Ду1000 мм. Планируемый срок выполнения – 2020 год.

- Произвести замену двух напорных коллекторов Ду300 мм от КНС-2 до камеры переключения КП-2 протяженностью 900 м. Планируемый срок выполнения – 2017 год.

- Строительство в проектируемом микрорайоне № 9 двух новых локальных канализационных очистных сооружений № 3 и № 4 с полной биологической очисткой производительностью по 200 м³/сут типа БИОНИК 1000. Планируемый срок выполнения – 2029 год.

Биохимическая очистка сточных вод в локальном очистном сооружении БИОНИК

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа.

Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки. Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний.

Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке.

Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период.

Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

- Строительство в проектируемом микрорайоне № 10 двух новых локальных канализационных очистных сооружений № 5 и № 6 с полной биологической очисткой производительностью по 200 м³/сут типа БИОНИК 1000. Планируемый срок выполнения – 2029 год.

- Произвести прокладку канализационных сетей микрорайонов № 9 и 10 до очистных сооружений протяженностью 4000 м. Планируемый срок выполнения – 2029 год.

- Модернизация системы перекачивания стоков с КНС-1дв, КНС-5, КНС-5а на очистные сооружения Смоленской АЭС. Планируемый срок выполнения – 2018 год. Финансирование - Смоленская АЭС.

- Замена стальных напорных хозфекальных коллекторов 2 шт. (Ду250 мм) на трубопроводы из ПВХ от КНСп-1 до колодцев КГ-1, КГ-2 перед КНС-5. Планируемый срок выполнения – 2017 год. Финансирование - Смоленская АЭС.

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

## 4.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения ливневых стоков

4.4.1. Для улучшения экологического состояния водоприемников, а также для повышения уровня благоустройства как на существующей, так и на намечаемой к строительству селитебных территориях, необходимо развитие сети дождевой канализации.

По условиям рельефа рассматриваемая территория разбита на 6 водосборных бассейнов. Водосборный бассейн № 1 включает территории микрорайонов I, II, VI, существующей и проектируемой коттеджной застройки.

Водосборный бассейн № 2 включает территории микрорайонов III, IV, V, а также проектируемую коттеджную застройку.

Водосборный бассейн № 3 включает в себя существующую коттеджную застройку, расположенную в юго-восточной части рассматриваемой территории.

Водосборные бассейны № 4, 5 и 6 включают в себя проектируемую коттеджную застройку и 3-5-этажную застройку, предполагаемые восточнее водохранилища в районе пос. Присмары.

Водоотвод с территорий коттеджной застройки также предлагается осуществлять дождевой канализацией открытого типа, с остальной селитебной территории – закрытого типа.

Ориентировочные расходы дождевых вод, поступающие на очистные сооружения поверхностного стока представлены в таблице 74.

Таблица 74

| Вариант | № очистного сооружения по плану | Водо-борная площадь, га | Тип дождевой канализации | Расход поверхност-ого стока, поступ. на очист. соор., л/с | Водоприем-ник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | № 1 | 910 | смешанный | 1450 | р. Десна |
|  | № 2 | 70 | открытый | 135 | р. Десна |
|  | № 3 | 55 | смешанный | 140 | р. Присмара |
|  | № 4 | 65 | открытый | 110 | р. Присмара |
|  | № 5 | 130 | смешанный | 295 | Десногорское водохрани-лище |

Очистные сооружения поверхностного стока предназначены для очистки дождевых, талых и поливочных вод с территории города. На очистных сооружениях предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70% годового стока для селитебной территории и площадок предприятий, близких к ним по характеру загрязнения.

Поверхностный сток, поступающий с территорий предприятий, коммунально-складских зон, гаражей, стоянок, АЗС, должен подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях, в первую очередь на предприятиях, расположенных в водоохранной зоне водохранилища.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории.

Таблица 75

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Устройство дождевой канализации |  |  |
| - открытого типа | км | 29 |
| - закрытого типа | км | 9,4 |
| 2. Устройство очистных сооружений поверхностного стока | шт. | 5 |

4.4.2. Модернизация системы очистки сточных вод. Монтаж станций ультрафиолетового обеззараживания (СУФО) на выпусках очищенной сточной воды ОСдв, ОСдв-2. Планируемый срок выполнения – 2018 год. Финансирование - Смоленская АЭС.

Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция» осуществляет забор воды из источников водоснабжения.

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В проектируемой схеме для станций водоподготовки новых районов следует предусмотреть обезвоживание промывной воды и утилизацию промывных вод от планируемых установок водоочистки.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

Используемый жидкий хлор соответствует требованиям ГОСТ 6718-93 (ИСО 2120-72, ИСО 2121-72). Класс, шифр 2243. Сорт 1. Обязательной сертификации не подлежит.

Хлор обладает удушающим и раздражающим действием. Не горюч. С водородом хлор образует взрывоопасные смеси, является сильным окислителем и пожароопасен при контакте с горючими веществами.

Хранение и транспортировка хлора производится в соответствии с «Правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», ПБ 09-524-03. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. В качестве возвратной тары используются баллоны, изготовленные в соответствии с ГОСТом 943-73 «Баллоны стальные малой и средней емкости для газов Рр менее 20 МПа», емкостью 40 л, изредка- 50 л. Материалом для изготовления данных баллонов служат бесшовные трубы из качественной углеродистой стали.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

С учетом перспективного развития территории для улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области предлагается реконструкция очистных сооружений № 2 и канализационной насосной станции № 6, строительство новых канализационных очистных сооружений № 3, 4, 5, 6, прокладка и реконструкция канализационных сетей.

Схемой предусмотрено строительство четырех очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью по 200 м³/сут БИОНИК 1000.

Работа установки основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри- денитрификации и удаления фосфора, до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Все мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Определение ориентировочной стоимости установки станции очистки стронция.

Согласно программе модернизации системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области необходимо произвести установку станции очистки стронция.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 105,000 млн. руб.

Определение ориентировочной стоимости реконструкции водопроводных сетей.

Необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей с учетом перспективы развития:

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от ВК-2 до 3ВК37ПГ на Ду150 мм, протяженностью 350 м;

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от 3В24ПГ до 3ВК32 на Ду200 мм, протяженностью 320 м;

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от 3В23 до 3ВК17 на Ду200 мм, протяженностью 160 м;

- заменить водопроводные сети в 3 микрорайоне от 3ВК11 до 3ВК13 на Ду150 мм, протяженностью 250 м;

- заменить водопроводные сети во 2 микрорайоне от ВК20А до 27ПГ на Ду200 мм, протяженностью 700 м;

- заменить водопроводные сети во 2 микрорайоне от ВК21А до 6ВК17 на Ду100 мм, протяженностью 200 м;

- заменить водопроводные сети во 2 микрорайоне от 6ВК21ПГ до 6ВК16ПГ на Ду100 мм, протяженностью 150 м;

- заменить водопроводные сети в 6 микрорайоне от ВК59П6 до ВК79 на Ду150 мм, протяженностью 2100 м;

- заменить водопроводные сети в 1 микрорайоне от ВК44 до ВК16 на Ду200 мм, протяженностью 460 м;

- заменить водопроводные сети в 1 микрорайоне от ВК123 до ВК26 на Ду100 мм, протяженностью 240 м;

- заменить водовод №1 в 1 микрорайоне от ВК17 до ВК44 на Ду400 мм, протяженностью 650 м;

- заменить водопроводные сети в 4 микрорайоне от ВК13ПГ до 4В30ПГ на Ду200 мм, протяженностью 450 м;

- заменить водопроводные сети в 4 микрорайоне от дома №10 до объездной дороги на Ду250 мм, протяженностью 400 м.

Ориентировочная стоимость данных мероприятий оценивается в 20,900 млн. руб.

Также необходимо произвести реконструкцию следующих водопроводных сетей:

- замена водоводов (Ду 800÷300 мм) с установленной на них арматурой в пределах технологической обвязки СОФ, насосная 2-го подъема, резервуары ВЗС. Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС. Ориентировочная стоимость данного мероприятия – 60,0 млн.руб.

- замена стальных трубопроводов ХПВ на трубопроводы из ПВХ от камеры ВК-50 до ОСхф (Ду 150÷50 мм), с заменой пожарных гидрантов (6 шт). Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС. Ориентировочная стоимость данного мероприятия – 8,0 млн.руб.

- замена водоводов питьевого водоснабжения промплощадки САЭС (Ду 250÷50 мм) от камер ВК-65, ВК-79, ВК-75 до потребителей промплощадки 1-й, 2-й очереди САЭС, ХОЯТ, ОРУ-750, ВЗС-3 с заменой арматуры, пожарных гидрантов и колодцев. Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС. Ориентировочная стоимость данного мероприятия – 48,0 млн.руб.

- замена водоводов питьевого водоснабжения стройбазы (Ду 200÷50 мм) от камер ВК-67а, ВК-79 до потребителей стройбазы с заменой арматуры и пожарных гидрантов (17 шт). Финансирование данного мероприятия планируется за счет средств САЭС. Ориентировочная стоимость данного мероприятия – 53,0 млн.руб.

Ориентировочная стоимость реализации выше указанных мероприятий по реконструкции водопроводных сетей составляет 189,9 млн.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства новых водопроводных сетей.

Согласно программе модернизации системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области необходимо произвести строительство следующих водопроводных сетей:

- водопроводные сети протяженностью 15,9 км в 9-ом микрорайоне;

- водопроводные сети протяженностью 20,2 км в 10-ом микрорайоне.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия составляет 56,0 млн.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства водозаборных устройств.

Согласно программе модернизации системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области необходимо произвести строительство следующих водозаборных устройств:

- строительство 2 ВЗУ в 9 микрорайоне (4 артскважины, 2 станции водоподготовки, 2 резервуара чистой воды, 2 насосные станции 2-го подъема);

- строительство 2 ВЗУ в 10 микрорайоне (4 артскважины, 2 станции водоподготовки, 2 резервуара чистой воды, 2 насосные станции 2-го подъема).

Ориентировочная стоимость данного мероприятия составляет 50,0 млн.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства водопроводных сетей при переходе с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения.

Согласно программе модернизации системы водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области необходимо произвести переход с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. В рамках данного мероприятия предполагается увеличение диаметра водопровода от ВК- 44 через ВК- 42 до ВК- 46 протяженностью 744 метра на Ду 400мм и строительство водопроводных сетей до проектируемых котельных. До котельной № 1 предполагается прокладка двух труб протяженностью 90 м Ду 200 мм, до котельной № 2 предполагается прокладка двух труб протяженностью 280 м и 45 м соответственно ДУ 200 мм, до котельной № 3 предполагается прокладка одной трубы протяженностью 180 м Ду 150 мм. Ориентировочная стоимость данных мероприятий составляет 3,1 млн. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет муниципального образования. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОС № 2

Необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений № 2, расположенных в п. Екимовичи, с целью увеличения их производительности с 10000 м³/сут. до 15000 м³/сут.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 70,0 млн. руб.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС-6

Необходимо выполнить реконструкцию канализационной насосной станции № 6, с целью увеличения пропускной способности с 10000 м³/сут. до 15000 м³/сут.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 60,0 млн. руб.

Канализационные сети

В настоящее время износ канализационных сетей г. Десногорска составляет 80-90 %.

Необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей с учетом перспективы развития:

-  заменить самотечный коллектор Ду800 мм от КНС-1 до КНС-6 протяженностью 2100 м на железобетонный коллектор Ду1000 мм;

- заменить два напорных коллектора Ду300 мм от КНС-2 до камеры переключения КП-2 протяженностью 900 м.

- произвести прокладку канализационных сетей микрорайонов № 9 и 10 до очистных сооружений протяженностью 4000 м.

Ориентировочная стоимость данных мероприятий оценивается в 35,0 млн. руб.

Установка новых четырех очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью по 200 м³/сут БИОНИК 1000

С учетом перспективы развития предлагается строительство четырех очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью по 200 м³/сут БИОНИК 1000 в проектируемых микрорайонах № 9 и 10.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки очистных сооружений типа БИОНИК 1000 – 4 шт. – 25 млн. руб. × 4 шт. = 100 млн. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 10 млн. руб.

3. Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) – 30 млн. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 10 млн. руб.

Итого – 150,0 млн. руб.

## 6.2.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, финансируемых Смоленской АЭС.

- Модернизация системы перекачивания стоков с КНС-1дв, КНС-5, КНС-5а на очистные сооружения Смоленской АЭС. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 30,0 млн. руб.

- Замена стальных напорных хозфекальных коллекторов 2 шт. (Ду250 мм) на трубопроводы из ПВХ от КНСп-1 до колодцев КГ-1, КГ-2 перед КНС-5. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 21,0 млн. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (кроме мероприятий, выполняемых за счет средств Смоленской АЭС). Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

## 6.3 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы дождевой канализации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Дождевые канализационные сети

Необходимо произвести реконструкцию и прокладку дождевых канализационных сетей с учетом перспективы развития протяженностью 38400 м.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 192,0 млн. руб.

Установка очистных сооружений поверхностного стока

С учетом перспективы развития предлагается строительство пяти очистных сооружений поверхностного стока.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки очистных сооружений – 5 шт. – 180 млн. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 18 млн. руб.

3. Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) – 54 млн. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 18 млн. руб.

Итого – 270,0 млн. руб.

## 6.3.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы дождевой канализации, финансируемых Смоленской АЭС.

- Модернизация системы очистки сточных вод. Монтаж станций ультрафиолетового обеззараживания (СУФО) на выпусках очищенной сточной воды ОСдв, ОСдв-2. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 28,0 млн. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (кроме мероприятий, выполняемых за счет средств Смоленской АЭС). Точная стоимость реализации мероприятий в системе дождевой канализации будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Данные целевые показатели характеризуют энергоэффективность схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. Для улучшения данных показателей будут выполнены следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения – установка станции очистки стронция, замена водопроводных сетей, реконструкция ОС № 2, реконструкция КНС-6, замена самотечного коллектора Ду800 мм от КНС-1 до КНС-6, замена двух напорных коллекторов Ду300 мм от КНС-2 до камеры переключения КП-2.

Таблица 76

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 1,08 | 0,97 | 0,92 |
| 2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтхч/м3 | 1,27 | 1,16 | 1,08 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

# Text boxes

Утверждаю:

Директор

ООО «Центр качества ТЭР»

_____________________Василенок Т.А.

«____»_________________2014 г

МП

Водохранилище

I мкр-н

II мкр-н

КНС-1

КНС-2

III мкр-н

III мкр-н

(5 домов)

КНС-5

Р

ОС-1

КНС р/б

КСЗ

КНС-2а

Р

IV мкр-н

Р

КНС ДОЦ

КНС-6

ПАТП

ОС-2

р. Десна

VIII мкр-н

VII мкр-н

КНС-8

КНС-7

Р - резерв

Промплощадка САЭС 2 очереди и стройбаза

КНСп-2

375

м3/ч

КНСп-1

600

м3/ч

КНС-2

КНС-1

КНС-6

КНС-8

КНС-2а

Промплощадка САЭС 2 очереди и стройбаза

Промплощадка САЭС 1 очереди, 1 ПЧ, УС САЭС

Очистные сооружения

хозфекальной канализации

I и II очереди

КНС-5 1060

м3/ч

КНС-5а

от промзоны

от города

КНСп-3

325

м3/ч

КНСс.н.ХОЯТ

КНС ОРУ 330/500

ОРУ-750

КНС рембазы

КНС торг. центра

Очистные

сооружения

П. Екимовичи

нерабочая

Очищенная вода

со II очереди

Приемная камера

Решетка

Песколовки – 2 шт.

Первичные

отстойники – 4 шт.

Аэрофильтры – 4 шт.

Станция УФО

Вторичные

отстойники – 8 шт.

Песковые площадки – 2 шт.

КНСс.н.

Двухъярусные

отстойники – 6 шт.

Иловые

площадки – 2 шт.

Стоки от КНС-5

В водоем

выпуск № 1

Приемная камера

Решетка

Песколовки – 2 шт.

Блок емкостей в составе:

- первичные отстойники – 4 шт.;

- аэротенки – 4 шт.;

- вторичные отстойники – 4 шт.;

- стабилизаторы – 4 шт.;

- промежуточные резервуары – 2 шт.

Станция доочистки

Песковые площадки – 2 шт.

Производственно-вспомогательное здание

Иловые

площадки – 10 шт.

Стоки от КНС-5

Барабанные сетки – 2 шт.

Фильтры –

4 шт.

На объединение

с водой I очереди

перед обеззараживанием на УФО

Осадок из

стабилизаторов

Промплощадка

САЭС

Промплощадка САЭС 2 очереди и стройбаза

Станция откачки

дренажных вод

СОДВ-1

100 м3/ч

Очистные сооружения

дождевых и промышленных

вод

КНСп-1дв 1000

м3/ч

Промплощалка

стройбазы

В водоем

выпуск № 3

Приемная камера

Песколовки – 2 шт.

Отстойники – 4 шт.

Фильтры – 4 шт.

Песковые площадки – 2 шт.

КНСс.н.

Иловые

площадки – 2 шт.

От КНСп-1дв

В водоем

выпуск № 3