| Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (Смоленская АЭС) |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер А.Ю. Лещенко «___»____________2022 |

РЕЖИМНАЯ КАРТА

# ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА И ПРОМЗОНЫ САЭС

# НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

КР-001-ОИТПЭ

Блок 1,2,3

Распорядительный документ

о введении в действие                 от __________ №_______________

Дата введения в действие               ____________________________

Дата окончания действия               ____________________________

| Лист согласования Режимная карта. Теплоснабжение города и промзоны САЭС на отопительный период КР-001-ОИТПЭ |
| --- |
| Подразделение (организация) | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| Управление | Первый ЗГИ по эксплуатации |  |  |  |
| Управление | ЗГИ по инженерной поддержке |  |  |  |
| ЦОС | Начальник |  |  |  |
| ТЦ | Начальник |  |  |  |
| ЦВ | Начальник |  |  |  |
| ПТО | Начальник |  |  |  |
| МУП «ККП» |  |  |  |  |
| АТЭС |  |  |  |  |

Содержание

|  | Сокращения…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Предисловие………………………………………………………….. | 5 |
|  | Область применения…………………………………………………. | 6 |
|  | Характеристика вариантов теплоснабжения……..………………… | 11 |
|  | Максимально-часовые нагрузки потребителей…………………..… | 13 |
|  | Расчетные параметры теплоснабжения……………………………... | 22 |
| Приложение 1 Температурный график регулирования отпуска тепла 130-70°С со срезкой на 110°С........................................................................ | 25 |
| Приложение 2 Нормальная схема теплоснабжения промзоны на отопительный период…………………………………………………… | 26 |
| Приложение 3 Таблица нормального положения арматуры на ТФУ-1… | 27 |
| Приложение 4 Таблица нормального положения арматуры на ТФУ-2… | 29 |
| Приложение 5 Таблица нормального положения арматуры на ПРК........ | 31 |
| Приложение 6 Таблица нормального положения арматуры на теплопроводах в пределах промзоны............................................................ | 32 |
| Приложение 7 Таблица нормального положения арматуры на магистральных тепловых сетях..................................................................... | 34 |
| Приложение 8 Таблица нормального положения арматуры на ХСК и главном корпусе................................................................................. | 36 |
| Приложение 9 Таблица нормального положения арматуры на квартальных тепловых сетях города....................................................... | 37 |
| Приложение 10 График часовых тепловых нагрузок для диапазонов температур наружного воздуха отопительного периода........................... | 40 |
| Лист регистрации изменений……………………………………………… | 41 |
| Лист ознакомления………………………………………………………… | 42 |

Сокращения

БПТС	- бойлер промконтура теплосети

ВПУ		- водоподготовительная установка

ГВС	- горячее водоснабжение

ГК	- главный корпус

ДПУ	- деаэрационно-подпиточная установка

ДЭ	- деаэраторная этажерка

КСЗ	- коммунально-складская зона

МУП «ККП»	- муниципальное унитарное предприятие «Комбинат                  коммунальных предприятий»

НС	- начальник смены

НСС	- начальник смены станции

ПКТС	- промконтур теплосети

ПК	- промежуточный контур

ПРК	- пуско-резервная котельная

РиО ТПК	- ремонт и обслуживание тепловых подземных коммуникаций

РУ	- распределительный узел

СН	- сетевой насос

СП	- сетевой подогреватель

СПГ	- сетевой подогреватель города

СППр	- сетевой подогреватель промплощадки

ТК	- тепловая камера

ТП	- тепловой пункт

ТСС	- тепловые сети и сооружения

ТФУ	- теплофикационная установка

УТ	- узел тепловой

ХСК	- холодильная станция кондиционирования

ЩУ	- щит управления

#### Предисловие

1.1 Настоящая режимная карта переиздана взамен КР-001-ОИТПЭ «Режимная карта. Теплоснабжение города и промзоны САЭС на отопительный период», выпуск 1, с изменением 3.

#### Область применения

  - В режимной карте определены расчетные параметры сетевой воды на источнике тепла теплофикационных установок 1 и 2 очередей (ТФУ-1, ТФУ-2), ПРК (РУ ПРК), теплоснабжения города и промзоны САЭС.

  - Регулирование отпуска тепла – качественное, по температурному графику 130 - 70°С со срезкой на 110°С (приложение 1).

  - Нормальная схема теплоснабжения – работают ТФУ-1 и ТФУ-2 (приложение 2).

    - ТФУ-1 (расчетная нагрузка 171 Гкал/ч) обеспечивает объекты:

    - теплотрасса №1 (за исключением города);

    - стройбаза (№1 и №2);

    - промплощадка 1 очереди;

    - главный корпус 1 очереди (за исключением ДЭ 2 блока);

    - КСЗ;

    - собственные нужды.

    - ТФУ-2 (расчетная нагрузка 187 Гкал/ч) обеспечивает объекты:

    - теплотрасса №2;

    - город Десногорск;

    - промплощадка 2 очереди;

    - главный корпус 2 очереди;

    - ДЭ 2 блока.

    - Котлы №1 и №3 ПРК - в резерве.

  - Тепловая мощность ТФУ-1 и ТФУ-2 полностью обеспечивает потребность всех абонентов и собственные нужды.

  - ПРК (котлы №1, №3) является резервным источником тепла, обеспечивающим 17% расчетной тепловой нагрузки.

  - Маркировка оборудования и арматуры соответствует схемам:

- Сх-001-ОИТПЭ «Схема теплоснабжения и связи источников тепла»;

- СХ-190-ЦОС «Схема трубопроводов магистральных тепловых сетей от САЭС до г. Десногорска.»;

- СХ-192-ЦОС «Схема внутриплощадочных тепловых сетей»;

- СХ-135-ЦОС «Схема теплоснабжения стройбазы»;

- СХ-143-ЦОС «Оперативная схема теплоснабжения города и промзоны САЭС»;

- СХ-152-ЦОС «Схема сетевой и подпиточной воды. Теплоснабжение»;

- СХ-61-ТЦ «Схема теплофикационной установки»;

- СХ-24/3-ТЦ «Схема сетевой воды ТФУ-2»;

- СХ-060/3-ТЦ «Схема промконтура холодильной станции кондиционирования».

  - Отклонение параметров сетевой воды от заданных на источнике тепла в соответствии с СТО 1.1.1.01.0678-2015 (§10.4.8.1) и п.6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», не должны превышать:

  - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть………….±3%;

  - по давлению в подающем трубопроводе теплосети……………±5%;

  - по давлению в обратном трубопроводе теплосети……..±0,2 кгс/см2;

  - снижение температуры обратной воды против графика не лимитируется;

  - фактическая среднесуточная температура обратной воды из теплосети может превышать заданную графиком не более, чем на +5%.

  - Распределение обязанностей между персоналом, обеспечивающим режимы теплоснабжения.

    - НСС обеспечивает:

- контроль за соблюдением режима отпуска тепла;

- оперативное руководство работами при проведении переключений в схеме теплоснабжения.

    - НС ТЦ, НС ЦОС(ТСС) обеспечивают:

- соблюдение режима отпуска тепла и обеспечение расчетных значений параметров сетевой воды в соответствии с настоящей картой;

- обязательное оповещение НСС и друг друга о любых оперативных переключениях на оборудовании, воздействии на регулирующие органы (регуляторы температуры, регуляторы давления) в пределах эксплуатационной ответственности, которые могут привести к изменению температурного и гидравлического режима;

- подготовку исходного состояния арматуры, сборку схемы теплоснабжения и оперативные переключения в пределах эксплуатационной ответственности, своевременно согласовывая свои действия с НСС.

    - НС ЦОС(ТСС), НС ЦВ, ВИЭ РиО ТПК ЦОС(ТСС), начальник ЦТПК МУП "ККП", персонал АТЭС обеспечивают:

- сборку схемы теплоснабжения и оперативные переключения в пределах эксплуатационной ответственности, своевременно согласовывая свои действия с НСС, НС ТЦ, НС ЦОС(ТСС);

- своевременное переключение горячего водоразбора на местных системах ГВС;

- соблюдение температурного графика обратной сетевой воды в обслуживаемых системах теплопотребления.

    - Персонал ОИТПЭ обеспечивает:

- ежегодно, перед отопительным сезоном, корректировку данной режимной карты при наличии изменений в гидравлическом режиме, тепловых нагрузках сетей (с учетом максимального водоразбора).

    - Персонал МУП «ККП» обеспечивает:

- разработку режимной карты, схем теплоснабжения на квартальных тепловых сетях города, программы по изменению режимов;

- корректировку режимов и схемы теплоснабжения квартальных тепловых сетей города при отклонениях от нормальной схемы теплоснабжения;

- ежегодно, перед отопительным сезоном, корректировку режимной карты при наличии изменений в гидравлическом режиме, тепловых нагрузках сетей (с учетом максимального водоразбора).

  - Для предотвращения замораживания наружных трубопроводов ПК ХСК оставить данные трубопроводы на циркуляции по следующей схеме                                  (отв. НС ТЦ-2, НС ЦОС(ТСС)):

- открыты задвижки ТС-11.1-8.1 сетевого подогревателя СП-28 →

- открыты задвижки ХС-6.2б, ХС-8 (ПК ХСК на ТФУ-2) →

- подающий трубопровод ПК ХСК с открытой задвижкой ПСС-1                      (УП ХСКиТС) →

- задвижка 3г3-1 открыта на 2÷5% (перемычка на ХСК, величину открытия задвижки 3г3-1 контролирует НС ЦОС(ОС) при введении зимнего режима по температуре обратной воды ХСК (должна быть не менее 70°С по прибору поз. ХСТ-1)) →

- трубопровод обратной воды ПК ХСК с открытой задвижкой ОСС-1            (УП ХСКиТС) →

- открыты задвижки ХС-1, ПХС-1.1, ПП-1 (ПК ХСК на ТФУ-2) → трубопровод подпиточной воды.

  - Нормальное положение арматуры на внутриквартальных сетях города (приложение 9) предполагает в работе все внутриквартальные тепловые сети города. Вывод в ремонт и изменение нормального положения арматуры производится по программе МУП «ККП», согласованной с энергоснабжающей организацией.

#### При низких температурах наружного воздуха по письменному подтверждению главного инженера МУП "ККП" и по программе (бланку переключений), согласованной с энергоснабжающей организацией, возможен перевод теплоснабжения 1-го микрорайона и домов №1, 1а, 1б, 2÷11, 13, 13а, общ. №4, 10, 14, 15а, БПК «Латона», ИАЦ, СОШ №3, д/с «Дюймовочка» 3-го микрорайона от теплотрассы №1.

  - Температура в подающих трубопроводах тепловых сетей в соответствии с температурным графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха, которую определяют по бытовым спиртовым термометрам (диапазон температур -50÷+500С, цена деления 10С) на ПРК САЭС и оператора аварийно-диспетчерской службы МУП «ККП». Усредненная температура наружного воздуха отражается в оперативных журналах НС ЦОС(ТСС) САЭС и оператора аварийно-диспетчерской службы МУП «ККП».

    - Усредненная температура наружного воздуха определяется по формуле:

(1)

(2)

где:

- усредненная температура наружного воздуха, 0С;

- температура наружного воздуха на 1200 и 2400 часа по прибору ПРК САЭС, 0С;

- температура наружного воздуха на 1200 и 2400 часа по прибору МУП «ККП», 0С.

Регулирование температуры сетевой воды в подающих трубопроводах тепловых сетей производится каждый раз после определения усредненной температуры наружного воздуха по формуле (1) – после 000 часов и по формуле (2) – после 1200 часов. Требуемая температура сетевой воды в подающих трубопроводах тепловых сетей достигается в течении 4 часов после начала выполнения регулирования.

Примечание – При резком снижении (повышении) температуры наружного воздуха и прогнозе её снижения (повышения) в последующие сутки, НС ЦОС(ТСС) САЭС и МУП «ККП» совместным решением определяют усредненную температуру наружного воздуха по фактическому показанию приборов на ПРК САЭС и МУП «ККП».

Решение по регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах тепловых сетей принимает НСС САЭС по докладу НС ЦОС(ТСС)САЭС.

#### Характеристика вариантов теплоснабжения

  - Режим 1 осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от +8°С до -4°С.

Для данного режима характерны:

- изменение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети от 70°С до 78÷82°С в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра;

- ГВС осуществляется из подающего трубопровода.

Примечание - Для прогрева жилых домов и зданий города в течение 5 дней после перехода на зимний режим теплоснабжения температуру сетевой воды в     подающем трубопроводе города выдерживать t1=90°С. Повышение температуры в подающем трубопроводе города осуществляется по письменному подтверждению главного инженера МУП "ККП" с указанием периода выдержки указанной температуры.

  - Режим 2 осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха от  -4°С до -9°С.

Для данного режима характерны:

- изменение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети от 78÷82°С до 93÷100°С в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра;

- ГВС осуществляется из подающего трубопровода.

  - Режим 3 осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха  от -9°С до -17°С.

Для данного режима характерны:

- изменение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети от 93÷100°С до 110°С в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости ветра. При достижении температуры сетевой воды в подающих трубопроводах t1=110°С влияние скорости ветра и снижение температуры наружного воздуха ниже  -17°С не учитывается, температура сетевой воды остается постоянной;

- ГВС осуществляется из обратного трубопровода (при отсутствии регулятора ГВС).

Примечание - Повышение температуры в подающем трубопроводе теплосети более 100°С осуществляется по распоряжению первого ЗГИ по эксплуатации (ЗГИ по эксплуатации) после доклада НС ЦОС(ТСС), НС ЦВ и письменного подтверждения главного инженера МУП "ККП", руководства ООО "Смоленская АЭС-Сервис", МУСП "Радуга", ЗАО "Смоленскрыбхоз", Смоленского Ф "Смоленскатомтехэнерго" АО "Атомтехэнерго, ООО "Спецтехнологии", ООО "ДЭП", ООО "М-РЕАЛТИ", ИП Яшкин А.В., ООО "Оксиген", ООО СФПСК "Щит", Ф "Мосэнергохимзащита" ОАО "Фирма Энергозащита", АО "Смоленскэнергоремонт", ООО "Гидрострой", ОАО "НИКИМТ-Атомстрой", СУ Ф АО "Электроцентромонтаж", ЗАО "НЭПТ", Вилисов А.Н. ,Ф «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, "САЭР" Ф АО"Атомэнергоремонт", ОАО "ЭлС", ООО "Стройтехиндустрия" об окончании переключения ГВС на обратный трубопровод узлов тепловодоснабжения (при отсутствии регулятора ГВС).

Летний режим вводится в действие по окончании отопительного сезона. Параметры сетевой воды и схемы теплоснабжения определяются режимной картой "Теплоснабжение города и промзоны САЭС на летний период", КР-002-ОИТПЭ.

#### Максимально-часовые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование потребителя | Общий расчетный расход сетевой воды, т/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | Общая |
| Город Десногорск |
| 1 | 1 микрорайон | 429,21 | 15,751475 | 1,416970 | 17,168445 |
| 2 | 2 микрорайон | 386,35 | 14,404923 | 1,048929 | 15,453852 |
| 3 | 3 микрорайон | 587,22 | 22,135917 | 1,352801 | 23,488718 |
| 4 | 4 микрорайон | 335,31 | 13,176777 | 0,235549 | 13,412326 |
| 5 | 5 микрорайон | 8,42 | 0,335333 | 0,001391 | 0,336724 |
| 6 | 6 микрорайон | 268,47 | 10,388004 | 0,350923 | 10,738927 |
| 7 | 7 микрорайон | 19,10 | 0,733572 | 0,030275 | 0,763847 |
| 8 | 8 микрорайон | 99,25 | 3,897576 | 0,072611 | 3,970187 |
| 9 | Коммунально-складская зона (КСЗ) | 305,85 | 12,163608 | 0,070454 | 12,234062 |
| Итого (город Десногорск): | 2439,18 | 92,987185 | 4,579903 | 97,567088 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Объекты, находящиеся на балансе САЭС: |
| 1 | Общежитие №5 (1 микрорайон) | 10,39 | 0,3288 | 0,0868 | 0,4156 |
| 2 | База-стоянка плавсредств (1 микрорайон) | 12,01 | 0,4620 | 0,0186 | 0,4806 |
| 3 | УИОС (Управление информации и общественных связей, 3 микрорайон) | 6,48 | 0,2558 | 0,0033 | 0,2591 |
| 4 | ЗПУПД Г (убежище ГОиЧС, 3 микрорайон) | 11,67 | 0,4667 | 0,0001 | 0,4668 |
| 5 | ЦОИ ("Нейтрино", 4 микрорайон) | 46,84 | 1,8602 | 0,0132 | 1,8734 |
| 6 | РОиДЦ (Дворец молодежи, 4 микрорайон) | 20,92 | 0,7464 | 0,0904 | 0,8368 |
| 7 | Общежитие №442 (6 микрорайон) | 12,24 | 0,4410 | 0,0485 | 0,4895 |
| 8 | ЛВРК (6 микрорайон) | 0,63 | 0,0234 | 0,0016 | 0,0250 |
| 9 | УЛК (6 микрорайон) | 3,98 | 0,1592 | 0,0002 | 0,1594 |
| 10 | ВЗС ЦОС(ТСС) | 5,19 | 0,2052 | 0,0024 | 0,2076 |
| Итого (объекты, находящиеся на балансе САЭС): | 130,34 | 9,8973 | 0,2651 | 5,2138 |
| Главный корпус 1 очереди | 1342,45 | 1,046 | 51,779 | 0,873 | 53,698 |
| Главный корпус 2 очереди | 1126,55 | 1,078 | 43,102 | 0,882 | 45,062 |
| Промплощадка 1 очереди |
| 1 | АБК. ТУ-1 | 203,43 | 1,137 | 1,119 | 5,881 | 8,137 |
| 2 | АБК. ТУ-2 | 47,63 | 0,218 | 1,687 | 0,000 | 1,905 |
| 3 | АБК. ТУ-3 | 19,63 | 0,168 | 0,617 | 0,000 | 0,785 |
| 4 | АГС | 0,40 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 5 | АКС-1 | 13,83 | 0,145 | 0,351 | 0,057 | 0,553 |
| 6 | Ангар АХО | 0,83 | 0,022 | 0,000 | 0,011 | 0,033 |
| 7 | Баки дизтоплива | 0,05 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 8 | Баллонная СОАР-1 | 1,33 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 9 | Баллонная СОАР-2 | 11,35 | 0,044 | 0,410 | 0,000 | 0,454 |
| 10 | ВСРО-1 | 32,33 | 0,322 | 0,516 | 0,455 | 1,293 |
| 11 | Здание В/Ч 3678. ТУ-1 | 2,20 | 0,058 | 0,000 | 0,030 | 0,088 |
| 12 | Здание В/Ч 3678. ТУ-2 | 1,58 | 0,053 | 0,000 | 0,010 | 0,063 |
| 13 | Здание службы безопасности | 1,55 | 0,027 | 0,032 | 0,003 | 0,062 |
| 14 | КНС-1 | 4,85 | 0,041 | 0,150 | 0,003 | 0,194 |
| 15 | КНСп-1 | 2,23 | 0,016 | 0,070 | 0,003 | 0,089 |
| 16 | КПП | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 17 | Насосная дизтоплива №1 | 0,28 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 18 | Насосная дизтоплива №2 | 0,55 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 19 | ОВК. Вентиляция | 7,45 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,298 |
| 20 | ОВК. Коллектор спутников | 3,00 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 21 | ОВК. Подогреватели сырой воды | 37,50 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 22 | ОВК. Спутник башни | 0,45 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 23 | ОВК. ТУ-1 | 21,28 | 0,347 | 0,490 | 0,014 | 0,851 |
| 24 | ОВК. ТУ-2 | 6,50 | 0,062 | 0,195 | 0,003 | 0,260 |
| 25 | Помещение дозиметриста №1 | 0,13 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,005 |
| 26 | РДЭС-1,2. ТУ-1 | 6,05 | 0,042 | 0,200 | 0,000 | 0,242 |
| 27 | РДЭС-1,2. ТУ-2 | 4,20 | 0,038 | 0,130 | 0,000 | 0,168 |
| 28 | РДЭС-1,2. ТУ-3 | 4,33 | 0,038 | 0,130 | 0,005 | 0,173 |
| 29 | РДЭС-1,2. ТУ-4 | 4,70 | 0,058 | 0,130 | 0,000 | 0,188 |
| 30 | РДЭС-1,2. ТУ-5 | 4,25 | 0,040 | 0,130 | 0,000 | 0,170 |
| 31 | РДЭС-1,2. ТУ-6 | 4,58 | 0,053 | 0,130 | 0,000 | 0,183 |
| 32 | Склад изотопов | 1,20 | 0,037 | 0,000 | 0,011 | 0,048 |
| 33 | Склад свежего топлива. УПП | 0,23 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 34 | Склад химреагентов | 26,68 | 0,344 | 0,707 | 0,016 | 1,067 |
| 35 | Спутник | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 36 | Спутник ДТ на НД-2 (1оч) | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 37 | Спутник ППВ | 1,08 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 38 | Спутник ХОВ на ПРК | 1,03 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 39 | Спутник ХОВ на ТФУ-2 | 1,13 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 40 | Стрелочный пост | 0,50 | 0,017 | 0,000 | 0,003 | 0,020 |
| 41 | ХЖТО | 50,23 | 0,055 | 1,954 | 0,000 | 2,009 |
| 42 | ЦМХ | 18,05 | 0,132 | 0,585 | 0,005 | 0,722 |
| 43 | «Чистая» галерея ВСРО-ХЖТО-1 | 1,70 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 44 | «Чистая» галерея ВСРО-ХЖТО-2 | 1,60 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 45 | «Чистая» галерея ВСРО-ХЖТО-3 | 1,10 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| Итого (промплощадка 1 очереди): | 552,98 | 5,575 | 10,031 | 6,513 | 22,119 |
| Промплощадка 2 очереди |
| 1 | АКС-2 | 11,05 | 0,043 | 0,383 | 0,016 | 0,442 |
| 2 | БИО ХКТ | 2,58 | 0,014 | 0,078 | 0,011 | 0,103 |
| 3 | ЗРУ-6кВ | 4,10 | 0,018 | 0,138 | 0,008 | 0,164 |
| 4 | КГХ | 8,80 | 0,062 | 0,279 | 0,011 | 0,352 |
| 5 | КНСп-2 | 3,00 | 0,003 | 0,114 | 0,003 | 0,120 |
| 6 | ЛКПП | 1,98 | 0,076 | 0,000 | 0,003 | 0,079 |
| 7 | Помещение дозиметриста №2 | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 8 | РДЭС-3. ТУ-1 | 5,63 | 0,080 | 0,145 | 0,000 | 0,225 |
| 9 | РДЭС-3. ТУ-2 | 5,43 | 0,067 | 0,145 | 0,005 | 0,217 |
| 10 | РДЭС-3. ТУ-3 | 5,40 | 0,066 | 0,145 | 0,005 | 0,216 |
| 11 | РДЭС-3. ТУ-4 | 5,95 | 0,060 | 0,178 | 0,000 | 0,238 |
| 12 | РДЭС-3. ТУ-5 | 5,98 | 0,061 | 0,178 | 0,000 | 0,239 |
| 13 | РУСН | 0,40 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 14 | СББ ХОЯТ | 9,20 | 0,037 | 0,206 | 0,125 | 0,368 |
| 15 | Склад ЦТАИ | 0,40 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 16 | Спутник ДТ на НД-2 (2оч) | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 17 | Спутник ДТ на РДЭС-2 | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18 | Спутник ХОВ ВСРО-2-ХЖТО | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 19 | Спутник ХОВ на КГХ | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 20 | ХЖО | 44,08 | 0,205 | 1,558 | 0,000 | 1,763 |
| 21 | ХЖО-2 | 22,70 | 0,272 | 0,553 | 0,083 | 0,908 |
| 22 | ХОЯТ | 58,83 | 0,456 | 1,541 | 0,356 | 2,353 |
| 23 | ХСК | 5,33 | 0,060 | 0,150 | 0,003 | 0,213 |
| 24 | «Чистая» галерея ХЖО - ВСРО-2 | 6,48 | 0,187 | 0,072 | 0,000 | 0,259 |
| 25 | «Чистая» галерея ХОЯТ | 9,85 | 0,394 | 0,000 | 0,000 | 0,394 |
| Итого (промплощадка 2 очереди): | 217,30 | 2,200 | 5,863 | 0,629 | 8,692 |
| Собственные нужды ПРК и ДПУ |
| 1 | СН ПРК и ДПУ | 24,33 | 0,168 | 0,783 | 0,022 | 0,973 |
| 2 | СН ПРК и ДПУ (ХВО) | 375,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| Теплотрасса №1 (Ду 500) |
| 1 | АНС-4 | 12,90 | 0,035 | 0,478 | 0,003 | 0,516 |
| 2 | БНС-1,2 | 6,00 | 0,237 | 0,000 | 0,003 | 0,240 |
| 3 | ЦНС-3 | 14,73 | 0,023 | 0,558 | 0,008 | 0,589 |
| 4 | Бытовой вагончик | 0,10 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 5 | ВП-2 | 1,83 | 0,013 | 0,060 | 0,000 | 0,073 |
| 6 | Гараж спецмашин | 1,48 | 0,048 | 0,000 | 0,011 | 0,059 |
| 7 | Здание УКС. Т/У-1 | 4,20 | 0,160 | 0,000 | 0,008 | 0,168 |
| 8 | Здание УКС. Т/У-2 | 0,25 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 9 | КНС-5 | 0,35 | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,014 |
| 10 | КНС-5а | 0,33 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 11 | КНСп-1дв | 0,45 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 12 | ООО "СмАЭС-Сервис". АБК | 0,25 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 13 | ООО "СмАЭС-Сервис". Склад | 0,53 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 14 | ООО "СмАЭС-Сервис". Склад ГСМ | 0,05 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 15 | ООО "Спецтехнологии" | 1,60 | 0,061 | 0,000 | 0,003 | 0,064 |
| 16 | ОРУ 330/500 кВ. КНС | 0,10 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 17 | ОРУ 330/500 кВ. ПК | 12,88 | 0,144 | 0,360 | 0,011 | 0,515 |
| 18 | ОРУ 330/500 кВ. Склад | 0,40 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 19 | ОСдв. Здание операторов | 0,13 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 20 | ОСдв. КНСсн-1 | 0,15 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 21 | ОСдв. Туалет | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 22 | ОСХС. Компрессорная | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | ОСХС. АБЗ | 0,80 | 0,029 | 0,000 | 0,003 | 0,032 |
| 24 | ОСХС. АС-1,2 | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 25 | ОСХС. АС-3,4 | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 26 | ОСХС. ВХЛ | 0,88 | 0,032 | 0,000 | 0,003 | 0,035 |
| 27 | ОСХС. ВХЛ. Вентиляция | 1,05 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,042 |
| 28 | ОСХС. ЗР | 4,58 | 0,011 | 0,172 | 0,000 | 0,183 |
| 29 | ОСХС. ЗСД | 0,45 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 30 | ОСХС. КЗФ | 3,58 | 0,033 | 0,083 | 0,027 | 0,143 |
| 31 | ОСХС. КНСсн-1 | 0,20 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 32 | ОСХС. ПВЗ | 0,65 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 33 | ОСХС. Склад СДЯВ | 0,68 | 0,004 | 0,020 | 0,003 | 0,027 |
| 34 | ОСХС. СМ | 0,70 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 35 | ОСХС. СП | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 36 | ОСХС. УФО | 0,20 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 37 | ОСХС. ЦМО | 3,08 | 0,026 | 0,081 | 0,016 | 0,123 |
| 38 | Пожарная часть. АБК | 2,38 | 0,068 | 0,000 | 0,027 | 0,095 |
| 39 | Пожарная часть. Гараж | 6,48 | 0,057 | 0,202 | 0,000 | 0,259 |
| 40 | Пожарная часть. Склад | 0,88 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 41 | Пожарная часть. Хозблок | 1,55 | 0,037 | 0,000 | 0,025 | 0,062 |
| 42 | ОАО "ЭлС". Рембаза, Рынок | 72,45 | 2,898 |  | 0,000 | 2,898 |
| 43 | Рыбхоз "Смоленский" | 4,43 | 0,174 |  | 0,003 | 0,177 |
| 44 | СмАТЭ | 18,75 | 0,746 |  | 0,004 | 0,750 |
| 45 | Спутник ХПВ на БНС | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 46 | МУСП "Радуга" (теплицы) | 82,43 | 3,273 |  | 0,024 | 3,297 |
| 47 | МУСП "Радуга". АБК | 6,68 | 0,267 |  | 0,000 | 0,267 |
| Итого (теплотрасса №1): | 271,78 | 8,630 | 2,056 | 0,185 | 10,871 |
| Теплотрасса №2 (Ду 800) |
| 1 | ВЗС | 5,20 | 0,205 |  | 0,003 | 0,208 |
| 2 | КНСп-2дв | 0,28 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 3 | КНСп-3 | 0,25 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 4 | Магазин | 0,05 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 5 | НПЖТ | 0,90 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 6 | НС ХОЯТ | 0,63 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 7 | ОРУ 750 кВ | 25,85 | 0,470 | 0,550 | 0,014 | 1,034 |
| 8 | ОСдв-2. АБЗ | 3,73 | 0,021 | 0,120 | 0,008 | 0,149 |
| 9 | ОСдв-2. КНСсн-1 | 0,15 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Итого (теплотрасса №2): | 37,03 | 0,786 | 0,670 | 0,025 | 1,481 |
| Стройбаза №1 |
| 1 | АО "СмЭР". АБК | 2,58 | 0,092 | 0,000 | 0,011 | 0,103 |
| 2 | АО "СмЭР". Ампулохранилище | 2,08 | 0,030 | 0,053 | 0,000 | 0,083 |
| 3 | АО "СмЭР". Гараж. ТУ-1 | 1,03 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 4 | АО "СмЭР". Гараж. ТУ-2 | 0,70 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 5 | АО "СмЭР". Гараж. ТУ-3 | 0,65 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 6 | АО "СмЭР". Пост охраны | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 7 | АО "СмЭР". Туалеты | 0,05 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 8 | АО "СмЭР". ЦПР-1 | 2,53 | 0,098 | 0,000 | 0,003 | 0,101 |
| 9 | АО "СмЭР". ЦПР-2 | 31,85 | 0,100 | 1,174 | 0,000 | 1,274 |
| 10 | АО "СмЭР". ЦПР-3. ТУ-1 | 0,60 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 11 | АО "СмЭР". ЦПР-3. ТУ-2 | 0,70 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 12 | АО "СмЭР". ЦПР-3. ТУ-3 | 0,80 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 13 | Бытовое помещение ОСП | 0,33 | 0,008 | 0,000 | 0,005 | 0,013 |
| 14 | Гараж ОСП | 0,30 | 0,009 | 0,003 | 0,000 | 0,012 |
| 15 | Здание технических служб | 3,45 | 0,113 | 0,000 | 0,025 | 0,138 |
| 16 | ООО "Оксиген" (кислородно-наполнительная станция) | 1,18 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 17 | ИП Махмудов Т.Р. | 6,03 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 |
| 18 | Филиал "Курск ЭЗ" | 3,88 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 |
| 19 | Филиал "Курск ЭЗ". Сварочный пост | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 20 | ОАО "СмЭЗ". Цех химзащитных работ | 3,85 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,154 |
| 21 | ООО "Гидрострой" | 1,55 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 22 | ООО "ЭКО ФИШ" (бывшее здание цеха черепицы на территории ЖБиК) | 2,10 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| 23 | ИП Яшкин | 2,23 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| 24 | ООО "Щит". АБК-1 | 0,18 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 25 | ООО "Щит". АБК-2 | 0,28 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 26 | ООО "Щит". АБК-3 | 0,28 | 0,008 | 0,000 | 0,003 | 0,011 |
| 27 | ООО "Щит". АБК-4 | 0,23 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 28 | ООО "Щит". АБК-5 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | ООО "Щит". Гараж | 0,78 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 30 | ООО "Щит". Склад | 1,00 | 0,037 | 0,000 | 0,003 | 0,040 |
| 31 | ООО "Энергомонтажвентиляция". Склад | 2,20 | 0,085 | 0,000 | 0,003 | 0,088 |
| 32 | Склад №4296 | 8,08 | 0,071 | 0,252 | 0,000 | 0,323 |
| 33 | Склад №4296. Бытовое помещение | 0,15 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 34 | Склад №4299 | 9,63 | 0,071 | 0,311 | 0,003 | 0,385 |
| 35 | ЦОС. АБЗ. ТУ-1 | 1,05 | 0,039 | 0,000 | 0,003 | 0,042 |
| 36 | ЦОС. АБЗ. ТУ-2 | 0,30 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,012 |
| 37 | ЦОС. Гараж. ТУ-1 | 8,85 | 0,017 | 0,337 | 0,000 | 0,354 |
| 38 | ЦОС. Гараж. ТУ-2 | 3,25 | 0,052 | 0,078 | 0,000 | 0,130 |
| 39 | ЦОС. Гараж. ТУ-3 | 1,28 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 40 | ЦОС. КПП | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 41 | ЦОС. Ремонтные боксы | 0,38 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 42 | ЦОС. РММ. ТУ-1 | 0,53 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 43 | ЦОС. РММ. ТУ-2 | 6,58 | 0,000 | 0,263 | 0,000 | 0,263 |
| 44 | ЦОС. Склад красок | 0,13 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 45 | ООО "Каскад-Энергосеть". Контора | 2,33 | 0,085 | 0,000 | 0,008 | 0,093 |
| 46 | ООО "Каскад-Энергосеть". Мастерские | 2,23 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| 47 | Ф "АтомЭнергоСбыт" Смоленск (бывшее здание Лабораторно-бытового корпуса ДМУ ЦЭМ) | 3,28 | 0,044 | 0,087 | 0,000 | 0,131 |
| 48 | Вилисов А.Н. (АТП УС САЭС (рядом с новой стоянкой САЭС) | 1,69 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| Итого (Стройбаза №1): | 123,23 | 2,296 | 2,558 | 0,075 | 4,929 |
| Стройбаза №2 |
| 1 | АО "НИКИМТ-Атомстрой". АБК | 1,23 | 0,044 | 0,000 | 0,005 | 0,049 |
| 2 | АО "НИКИМТ-Атомстрой". ПК-1 | 2,55 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,102 |
| 3 | АО "НИКИМТ-Атомстрой". ПК-2 | 2,90 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,116 |
| 4 | АО "НИКИМТ-Атомстрой". Склады | 1,25 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 5 | АО "ЭЦМ". Гараж | 0,38 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 6 | АО "ЭЦМ". Производственный корпус №1 | 2,35 | 0,089 | 0,000 | 0,005 | 0,094 |
| 7 | АО "ЭЦМ". Производственный корпус №2 | 4,35 | 0,169 | 0,000 | 0,005 | 0,174 |
| 8 | АО «НЭПТ». Производственный корпус №1 | 0,78 | 0,028 | 0,000 | 0,003 | 0,031 |
| 9 | АО «НЭПТ». Производственный корпус №2 | 6,15 | 0,086 | 0,160 | 0,000 | 0,246 |
| 10 | База АЭР №1. АБК-1 | 1,68 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 11 | База АЭР №1. АБК-2 | 0,58 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 12 | База АЭР №1. ОГМ | 3,98 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,159 |
| 13 | База АЭР №1. Склад | 2,40 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| 14 | База АЭР №1. Цех | 2,35 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| 15 | База АЭР №2/1 | 0,90 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 16 | База АЭР №2/2 | 0,33 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 17 | База АЭР №2/3 | 1,00 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 18 | База АЭР №2/4 | 1,48 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 19 | База АЭР №2/5 | 1,13 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 20 | КП РАО | 74,30 | 0,105 | 2,684 | 0,183 | 2,972 |
| 21 | КП РАО. Расширение | 37,63 | 0,043 | 1,462 | 0,000 | 1,505 |
| 22 | КП РАО. Склад тары | 0,40 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,016 |
| 23 | Крановое хозяйство. ТУ-1 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Крановое хозяйство. ТУ-2 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Локомотивное депо-1,2 | 3,83 | 0,042 | 0,103 | 0,008 | 0,153 |
| 26 | ОАО "МосСАЭМ". Склады | 0,23 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 27 | ОАО «ЭлС» | 1,33 | 0,050 | 0,000 | 0,003 | 0,053 |
| 28 | ООО "Радуга" | 2,35 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| 29 | ООО "Стройтехиндустрия". АБК | 0,60 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 30 | ООО "Стройтехиндустрия". Гаражи | 1,00 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 31 | ООО "Стройтехиндустрия". Производственный корпус | 3,63 | 0,142 | 0,000 | 0,003 | 0,145 |
| 32 | ОСП УПТК. БС. Пл№3 | 0,25 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 33 | ОСП УПТК. Контора. Пл№1 | 0,55 | 0,019 | 0,000 | 0,003 | 0,022 |
| 34 | ОСП УПТК. Контора. Пл№2 | 0,83 | 0,030 | 0,000 | 0,003 | 0,033 |
| 35 | ОСП УПТК. Контора. Пл№3 | 0,98 | 0,036 | 0,000 | 0,003 | 0,039 |
| 36 | ОСП УПТК. РММ | 2,25 | 0,087 | 0,000 | 0,003 | 0,090 |
| 37 | ОСП УПТК. Склад | 0,33 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 38 | ОСП УПТК. Склад №4287. Пл№3 | 0,13 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 39 | ОСП УПТК. Склад №4290. Пл№3 | 0,50 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 40 | ОСП УПТК. Склад №4292. Пл№1 | 1,45 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| 41 | ОСП УПТК. Склад №4292. Пл№2 | 2,85 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| 42 | ОСП УПТК. Склад №4292. Пл№3 | 2,43 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |
| 43 | ОСП УПТК. Склад №4293. Пл№1 | 1,93 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| 44 | ОСП УПТК. Склад №4293. Пл№2 | 2,10 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| 45 | ОСП УПТК. Склад №4294. Пл№1 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | ОСП УПТК. Склад №4294. Пл№3 | 0,83 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 47 | ОСП УПТК. Таможенный склад №4292. Пл№3 | 1,10 | 0,037 | 0,007 | 0,000 | 0,044 |
| 48 | РММ Локомотивов. ТУ-1 | 1,13 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 49 | РММ Локомотивов. ТУ-2 | 0,63 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 50 | СТООиБ | 15,38 | 0,046 | 0,555 | 0,014 | 0,615 |
| 51 | Транспортный цех. АБК | 0,20 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 52 | Транспортный цех. Склад-1 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Транспортный цех. Склад-2 | 0,45 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 54 | УПП ОРЗ. Бытовое помещение-1 | 0,20 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,008 |
| 55 | УПП ОРЗ. Бытовое помещение-2 | 0,03 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 56 | УПП ОРЗ. Гараж | 0,28 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 57 | УПП ОРЗ. Дорожный участок | 1,53 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 58 | УПП ОРЗ. Склад краски | 0,58 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 59 | УПП ОРЗ. Центральный склад | 2,00 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 |
| 60 | УПП ОРЗ. Цех по изготовлению пескоблоков | 4,08 | 0,149 | 0,000 | 0,014 | 0,163 |
| 61 | УПП ОРЗ. Электромастерская | 1,95 | 0,075 | 0,000 | 0,003 | 0,078 |
| 62 | УППОРЗ. Контора | 0,83 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 63 | УППОРЗ. КПП | 0,08 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 64 | УППОРЗ. РММ | 3,03 | 0,118 | 0,000 | 0,003 | 0,121 |
| 65 | УППОРЗ. Столярный цех | 7,05 | 0,271 | 0,000 | 0,011 | 0,282 |
| 66 | УППОРЗ. Цех покраски | 0,15 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Итого (Стройбаза №2): | 221,00 | 3,586 | 4,971 | 0,283 | 8,840 |
| ВСЕГО: | 6730,80 | 118,352 | 121,813 | 14,067 | 269,232 |

#### Примечание – Расчетные тепловые нагрузки потребителей приняты согласно технического отчета «Проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения промплощадки и систем теплопотребления зданий, математическое моделирование и разработка электронной модели системы теплоснабжения» 2532ТО-17.01, разработанного АО «Ивэлектроналадка» (г.Иваново, 2018г).

#### Расчетные параметры теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| ТФУ-1. При нормальной схеме теплоснабжения (приложение 2) в работе: два НПрТ; четыре СПГ из СПГ-5÷10; один СППр из СППр-12-13 (или один СПГ из СПГ-12÷14), один СН; регулятор температуры ТС-150 при работе СППр (ТС-153А, ТС-153Б – при работе СПГ) |
|  | Максимальный расход сетевой воды через СПГ (ТС-114) | м3/ч | 1740 |
|  | Максимальный расход сетевой воды через СППр(СПГ), в том числе: | м3/ч | 1895 |
|  | на главный корпус 1 очереди (ТС-219) | м3/ч | 1342 |
|  | на промплощадку 1 очереди (ТС-112) | м3/ч | 553 |
|  | Давление на всасе сетевых насосов | кгс/см2 | 2,2 |
|  | Давление в подающем трубопроводе промплощадки (ТС-52б, отм.5.8) | кгс/см2 | 9,5 |
|  | Температура сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети ГК и промплощадки | °С | По графику приложение 1 |
|  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе города (поз.ТС-202-3) | °С | На +(1÷15°С) выше температурного графика приложения 1 (по заявке НСЦОС(ТСС)) |
|  | Температура воды ПКТС после БПТС, не более | °С | 176 |
|  | Давление воды ПКТС на входе в СПГ, СППр | кгс/см2 | 8,5 |
|  | Превышение давления сетевой воды на выходе СПГ, СПР над давлением воды ПКТС на входе СПГ, СППр не менее | кгс/см2 | 1,0 |
| ПРК. При нормальной схеме теплоснабжения (приложение 2) в работе: два СН |
|  | Температура в подающем и обратном трубопроводах теплотрассы №1, стройбазы №1,2, перемычке РУ ПРК – УП ХСКиТС (ЩУ ПРК, поз. П1∑(G,Р,t), П2∑(G,Р,t)) | °С | По графику |
|  | Максимальный расход сетевой воды на собственные нужды ПРК и ДПУ-800 (ЩУ ПРК, поз. П2∑(G,Р,t) к.т 5 (П2G5), ЩУ ДПУ-800, поз. Д1∑(G,Р,t) к.т 1 (Д1G1/G)) | м3/ч | 800 |
|  | Расход подпиточной воды на подпитку тепловых сетей от ПРК и ДПУ-800 | м3/ч |  |
|  | максимальный | м3/ч | 800 |
|  | среднечасовой | м3/ч | 320 |
|  | Параметры теплоснабжения на тепловых сетях РУ ПРК. Теплотрасса №1 города (СТД №1 ЩУ ПРК) |  |  |
|  | давление в подающем трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 1) | кгс/см2 | 9,5 |
|  | давление в обратном трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 2) | кгс/см2 | 3,0 |
|  | расход сетевой воды в подающем трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 1 (П1G1/G)) | м3/ч | 578 |
|  | Параметры теплоснабжения на тепловых сетях РУ ПРК. Теплосеть стройбазы №1 (СТД №1 ЩУ ПРК) |  |  |
|  | давление в подающем трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 3) | кгс/см2 | 9,5 |
|  | давление в обратном трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 4) | кгс/см2 | 3,0 |
|  | расход сетевой воды в подающем трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 3 (П1G3/G)) | м3/ч | 139 |
|  | Параметры теплоснабжения на тепловых сетях РУ ПРК. Теплосеть стройбазы №2 (СТД №1 ЩУ ПРК) |  |  |
|  | давление в подающем трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 5) | кгс/см2 | 9,5 |
|  | давление в обратном трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 6) | кгс/см2 | 3,0 |
|  | расход сетевой воды в подающем трубопроводе (поз. П1∑(G,Р,t) т.к 5 (П1G5/G)) | м3/ч | 224 |
|  | Параметры теплоснабжения теплотрассы №2 и промплощадки 2 очереди при отключении источника тепла ТФУ-2 (через перемычку РУ ПРК – УП ХСКиТС (СТД №2 ЩУ ПРК)) |  |  |
|  | давление в подающем трубопроводе (поз. П2∑(G,Р,t) т.к 3) | кгс/см2 | 10,0 |
|  | давление в обратном трубопроводе (поз. П2∑(G,Р,t) т.к 4) | кгс/см2 | 3,0 |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расход сетевой воды в подающем трубопроводе (поз. П2∑(G,Р,t) т.к 3 (П2G3/G)) | м3/ч | 1600 |
| Примечание – В данном режиме теплоснабжения (отключение ТФУ-2), для обеспечения объемов теплоносителя в теплотрассах №1,2 и теплосетях стройбазы №1,2, открыть задвижки С-1, С-2, С-3, С-4 (УП ХСКиТС), С-15 (РУ ПРК), 1,2 (на город) в ТК-1. Давления в подающих трубопроводах теплотрасс №1 и №2 равны. |
| ТФУ-2. При нормальной схеме теплоснабжения (приложение 2) в работе: два НПрТ; пять СП; три СН |
|  | Максимальный расход сетевой воды через СП, в том числе: | м3/ч | 3515 |
|  | на теплотрассу №2 (3ТУ 114) | м3/ч | 2171 |
|  | на главный корпус 2 очереди (3ТУ 219) | м3/ч | 1127 |
|  | на промплощадку 2 очереди (3ТУ 112) | м3/ч | 217 |
|  | Давление на всасе сетевых насосов (3ТУ 180) | кгс/см2 | 2,2 |
|  | Давление после СП (3ТУ 54, отм.210) | кгс/см2 | 10,0 |
|  | Температура сетевой воды в подающих трубопроводах теплосети (3ТУ 127, 3ТУ 128, 3ТУ 129) | °С | По графику приложение 1 |
|  | Давление воды ПКТС на входе в СП | кгс/см2 | 9,0 |
|  | Превышение давления сетевой воды на выходе СП над давлением воды ПКТС на входе СП не менее | кгс/см2 | 1,0 |

Начальник ОИТПЭ						А.А. Шипулёв

Разработал: Эксперт ГВТХ ОИТПЭ				А.П. Теплов

Приложение 1

Температурный график регулирования отпуска тепла 130-70°С

со срезкой на 110°С

Начальник ОИТПЭ							А.А. Шипулёв

Разработал: Эксперт ГВТХ ОИТПЭ					А.П. Теплов

Приложение 2

Нормальная схема теплоснабжения промзоны на отопительный период

Приложение 3

Таблица нормального положения арматуры на ТФУ-1

| № п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСП-14-1 | МЗ | открыта |  |
|  | ТСП-14-2 | МЗ | открыта |  |
|  | ТСП-15-1 | ТФУ-1 | открыта* | *При работе СН ТФУ-1 совместно с СПГ (из СПГ-12÷14) – закрыта |
|  | ТСП-15-2 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТСП-15-3 | ТФУ-1 | открыта* | *При работе СН ТФУ-1 совместно с СПГ (из СПГ-12÷14) – закрыта |
|  | ТС-1691 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1692 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1693 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1694 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТСП-13-1 | ТФУ-1 | закрыта* | *При работе СН ТФУ-1 совместно с СПГ (из СПГ-12÷14) – открыта |
|  | ТСП-13-2 | ТФУ-1 | закрыта* | *При работе СН ТФУ-1 совместно с СПГ (из СПГ-12÷14) – открыта |
|  | ТСЖ12-21 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТСЖ-111 | ТФУ-1 | закрыта |  |
|  | ТС-1695 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1696 | ТФУ-1 | закрыта |  |
|  | ТС-1697 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1698 | ТФУ-1 | закрыта |  |
|  | ТС-1672 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1674 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1675 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1677 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1681 | ТФУ-1 | закрыта |  |
|  | ТС-1682 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1683 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1684 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1685 | ТФУ-1 | открыта |  |
|  | ТС-1686 | ТФУ-1 | закрыта |  |
|  | ТСП-145-12 | ТФУ-1 | открыта* | *при отключ. СН-11 – закр. |
|  | ТСП-145-22 | ТФУ-1 | открыта* | *при отключ. СН-12 – закр. |
|  | ТСП-145-32 | ТФУ-1 | открыта* | *при отключ. СН-13 – закр. |
|  | ТСП-146-12 | ТФУ-1 | закрыта |  |

Приложение 4

Таблица нормального положения арматуры на ТФУ-2

| № п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТС-12.1-3 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТСП-10.5-8 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-12.2 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-10.2 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-12.1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТСП-10.1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТСС-9.1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТПТ-13.5-5 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТПТ-13.5-7 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТПТ-13.5-8 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТПТ-13.5-9 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТПТ-13.5-10 | ТФУ-2 | включен | Регулятор давления |
|  | ТПТ-13.5-11 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТПТ-13.5-12 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-11.5-3 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТС-11.5-4 | ТФУ-2 | отключен | Регулятор температуры |
|  | ТС-11.5-5 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТС-11.5-6 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-11.5-7 | ТФУ-2 | включен | Регулятор температуры |
|  | ТС-11.5-8 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-11.5-9 | ТФУ-2 | закрыта* | *Открыть при неисправности регулятора ТС-11.5-7 |
|  | ТС-11.5-10 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-11.5-11 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-11.5-12 | ТФУ-2 | включен | Регулятор температуры |
|  | ТС-11.5-13 | ТФУ-2 | отключен | Регулятор температуры |
|  | ТС-11.5-14 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТС-11.5-15 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТС-11.5-16 | ТФУ-2 | закрыта* | *Открыть при неисправности регулятора ТС-11.5-12 |
|  | ПП-1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ПХС-1.1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ПХС-1.2 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ПХС-1.4 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ХС-1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ХС-8 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-12.1-8.1 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТС-12.1-9.1 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ТС-11.1-8.1 | ТФУ-2 | открыта |  |
|  | ТС-11.1-9.1 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ХС-5.1 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ХС-5.2 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ХС-6.1 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ХС-6.2 | ТФУ-2 | закрыта |  |
|  | ХС-6.2А,Б | ТФУ-2 | открыта |  |

Приложение 5

Таблица нормального положения арматуры на ПРК

| № п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-1 | ПРК | открыта |  |
|  | ПС-2 | ПРК | закрыта |  |
|  | ОС-10 | ПРК | открыта |  |
|  | ПС-3 | ПРК | открыта |  |
|  | ПС-3б | ПРК | открыта |  |
|  | ПС-5 | ПРК | открыта |  |
|  | ПС-39 | ПРК | закрыта |  |
|  | ОС-19 | ПРК | открыта |  |
|  | РТ(п)-1 | ПРК | включен | Регулятор температуры |
|  | ОС-20 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-21 | ПРК | закрыта |  |
|  | ОС-1 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-2 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-3 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-30 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-31 | ПРК | открыта |  |
|  | ПВ-22 | ПРК | открыта |  |
|  | ПВ-23 | ПРК | открыта |  |
|  | ПВ-24 | ПРК | открыта |  |
|  | ПВ-25 | ПРК | открыта |  |
|  | ПВ-27 | ПРК | открыта | Приоткрыта на 2÷5% при работе ХВО ПРК и ДПУ-800 |
|  | 1ПС | ПРК | открыта | Через котлы К-1 и К-3 должен быть минимальный расход воды Q=180÷200 м3/ч |
|  | 1ОС | ПРК | приоткрыта |  |
|  | 3ПС | ПРК | открыта |  |
|  | 3ОС | ПРК | приоткрыта |  |
|  | 2ПС | ПРК | закрыта | Котел К-2 выведен из эксплуатации |
|  | 2ОС | ПРК | закрыта |  |
|  | ОС-16 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-23 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-24 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-25 | ПРК | закрыта |  |
|  | Б-1 | ПРК | открыта |  |
|  | ОС-22 | ПРК | открыта |  |

Приложение 6

Таблица нормального положения арматуры на

теплопроводах в пределах промзоны

| № п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С-7 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-8 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-8а | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-8р | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-3 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-13 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-4 | РУ ПРК | закрыта |  |
|  | С-4б | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-2 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-10 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-5 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-6 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-6а | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-17 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-18 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-21 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-22 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-19 | РУ ПРК | приоткрыта |  |
|  | С-20 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-11 | РУ ПРК | закрыта |  |
|  | С-11б | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-15 | РУ ПРК | закрыта |  |
|  | С-15б | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-12 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-12а | РУ ПРК | открыта |  |
|  | С-12р | РУ ПРК | открыта |  |
|  | 2ПВ-1.1 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | 2ПВ-1.2 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | ПСС-2 | РУ ПРК | открыта |  |
|  | ОСС-1 | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | ПСС-1 | УП ХСКиТС | закрыта |  |
|  | ПСС-1б | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | ПСС-1.1 | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | ПСС-1.2 | УП ХСКиТС | закрыта |  |
|  | ПСС-1.2б | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | С-1 | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | С-2 | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | С-3 | УП ХСКиТС | закрыта |  |
|  | С-3б | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | С-4 | УП ХСКиТС | открыта |  |
|  | С-4б | УП ХСКиТС | открыта |  |

Приложение 7

Таблица нормального положения арматуры на

магистральных тепловых сетях

| № п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С-1 | УТ-12 Т/С-1 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-12 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-12 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 2 | УТ-12 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 3 | УТ-12 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | С-1 | ТП-1 Т/С-1 | открыта |  |
|  | С-2 | ТП-1 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 1 | ТП-1 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 2 | ТП-1 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 1 | УТ-9 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 2 | УТ-9 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-1 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 2 | ТК-1 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 3 | ТК-1 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 4 | ТК-1 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 5 | ТК-1 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 6 | ТК-1 Т/С-1 | открыта |  |
|  | 7 | ТК-1 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | 8 | ТК-1 Т/С-1 | закрыта |  |
|  | С-1 | УТ-2 Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-2 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-2 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 2 | УТ-2 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | С-1 | УТ-3 Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-3 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-3 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 2 | УТ-3 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | С-1 | УТ-4 Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-4 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-4 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 2 | УТ-4 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | С-1 | УТ-5 Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-5 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-5 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 2 | УТ-5 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | С-1 | УТ-6 Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-6 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-6 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 2 | УТ-6 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 3 | УТ-6 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 4 | УТ-6 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 5 | УТ-6 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 1 | УТ-8б Т/С-2 | открыта |  |
|  | 2 | УТ-8б Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-7а Т/С-2 | открыта |  |
|  | 2 | УТ-7а Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-1 | УТ-7 Т/С-2 | открыта |  |
|  | С-2 | УТ-7 Т/С-2 | открыта |  |
|  | 1 | УТ-7 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 2 | УТ-7 Т/С-2 | закрыта |  |
|  | 3 | УТ-7 Т/С-2 | закрыта |  |

Примечание - Нормальное положение арматуры предполагает в работе все магистральные тепловые сети. Вывод в ремонт и изменение нормального положения арматуры производится по согласованной с НС ТЦ, НС ЦОС(ТСС) заявке, фиксируется в оперативном журнале, оперативной схеме и наряде на производство работ.

Приложение 8

Таблица нормального положения арматуры на ХСК и главном корпусе

| N п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3г3-1 | ХСК | приоткрыта | На 2÷5% (перемычка на ХСК). Величину открытия задвижки 3г3-1 контролирует НС ТЦ-2 совместно с НС ЦОС(ТСС) при введении зимнего режима по температуре обратной воды ХСК (должна быть не менее 70°С по прибору поз. ХСТ-1) |
|  | ТС-1692а | Гл.корпус | открыта |  |
|  | СП-1 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | СО-1 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | СП-2 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | СО-2 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | СП-2а | Гл.корпус | закрыта |  |
|  | СО-2а | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3С-12.9 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3С-13.9 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3С-12.12 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3С-13.12 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3СП-3.3 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3СО-3.3 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3СП-3.3б | Гл.корпус | закрыта |  |
|  | 3СП-3.1 | Гл.корпус | открыта |  |
|  | 3СО-3.1 | Гл.корпус | открыта |  |

Приложение 9

Таблица нормального положения арматуры на

квартальных тепловых сетях города

| № п/п | Обозначение арматуры | Место расположения арматуры | Положение арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение потребителей осуществляется: - 8 микрорайон – от УТ-7а; - 7 микрорайон – от УТ-8б; - КСЗ – от ТК-1; - база МУП «ККП» – от УТ-9; - город – от УТ-7 и ТК-1 |
|  | 1 | ТК-1а | открыта |  |
|  | 2 | ТК-1а | открыта |  |
|  | 3 | ТК-1а | закрыта |  |
|  | 4 | ТК-1а | закрыта |  |
|  | 1 | ТК-2 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-2 | открыта |  |
|  | 3 | ТК-2 | открыта |  |
|  | 4 | ТК-2 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-3а | открыта |  |
|  | 2 | ТК-3а | открыта |  |
|  | 1 | ТК-4 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-4 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-5 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-5 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-6 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-6 | открыта |  |
|  | 3 | ТК-6 | открыта |  |
|  | 4 | ТК-6 | открыта |  |
|  | 5 | ТК-6 | закрыта |  |
|  | 6 | ТК-6 | закрыта |  |
|  | 1 | ТК-6а | открыта |  |
|  | 2 | ТК-6а | открыта |  |
|  | 3 | ТК-6а | открыта |  |
|  | 4 | ТК-6а | открыта |  |
|  | 1 | ТК-6б | открыта |  |
|  | 2 | ТК-6б | открыта |  |
|  | 3 | ТК-6б | открыта |  |
|  | 4 | ТК-6б | открыта |  |
|  | 5 | ТК-6б | открыта |  |
|  | 6 | ТК-6б | открыта |  |
|  | 1 | ТК-6г | открыта |  |
|  | 2 | ТК-6г | открыта |  |
|  | 1 | 3ТК-4 | закрыта |  |
|  | 2 | 3ТК-4 | открыта |  |
|  | 3 | 3ТК-4 | открыта |  |
|  | 4 | 3ТК-4 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-8 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-8 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-9 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-9 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-10 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-10 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-12 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-12 | открыта |  |
|  | 3 | ТК-12 | открыта |  |
|  | 4 | ТК-12 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-12а | открыта |  |
|  | 2 | ТК-12а | открыта |  |
|  | 1 | ТК-13 | открыта |  |
|  | 2 | ТК-13 | открыта |  |
|  | 3 | ТК-13 | открыта |  |
|  | 4 | ТК-13 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-14 | закрыта | В работе насосная станция 6 микрорайона. При выходе из строя насосной станции: - задвижки №1, №2 – открыты; - задвижки №7, №8, №9, №10 – закрыты, трубопроводы сдренированы |
|  | 2 | ТК-14 | закрыта |  |
|  | 3 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 4 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 5 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 6 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 7 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 8 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 9 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 10 | ТК-14 | открыта |  |
|  | 1 | ТК-6д | открыта |  |
|  | 2 | ТК-6д | открыта |  |
|  | 1 | ТК-6е | открыта |  |
|  | 2 | ТК-6е | открыта |  |

Приложение 10

График часовых тепловых нагрузок

для диапазонов температур наружного воздуха отопительного периода

Начальник ОИТПЭ						А.А. Шипулёв

Разработал: Эксперт ГВТХ ОИТПЭ			А.П. Теплов

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа (извещения) | Подпись лица, внесшего изменения | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Изъятых |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Подпись | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Comments

Общая нагрузка на город – КСЗ + наши объекты к т/с 2